| Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme |  | Teklif |
| --- | --- | --- |
| Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemesi açısından bu yönetmelik son derece önemlidir. |  |  |
| Taslak Maddesi | Görüş ve Değerlendirme | Teklif |
| MADDE 1- 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (3) Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarında uygulanacak yangın önlemleri, yapının özellikleri dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine de dikkate alınarak yapının özelliklerine göre İçişleri veya Millî Savunma Bakanlığınklarınca belirlenir.” | Madde 1 de belirtilen, yapının özellikleri ve kapsamı da açıklanabilir. Örneğin; kullanılan malzeme, koridor ve dönüş sayısı vb. |  |
| Madde 2 (ç) Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü): Binalarda bulunan, acil durumlarda kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü” | Bu madde de belirtilen acil durumlar açıklanabilir, yangın asansörünü kullanabilecek ekip listesi asansör üzerinde asılı olabilir. |  |
| MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (4) Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir. Yalıtım malzemelerinin, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki gerekleri sağladığı döşeme ve cephe detay projelerinde belirtilir. Projeler; ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır. Yorumlanması gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alındıktan sonra işlem ve uygulama yapılır.” | Bu madde de kat alanı 2000 m2 üzeri olan alanlarda ayrı tahliye planı çizilir kısmında belirtilen alan fazla büyüktür, dar alanda çok fazla ofis olabilmesi sebebiyle, ilgili kat zemin alanı azaltılabilir. Depolarda, depolanan malzemenin özelliğine bakılmaksızın exproof aydınlatma malzemesi kullanılabilir. Odalara giriş yapacak kablo, tava, havalandırma vb sistemlerin geçiş kısımlarında kullanılan izolasyon malzemesinin sertifikası saklanabilir ve denetim sırasında paylaşılabilir. Bina planlarında yapılacak her türlü değişiklik planlarda gösterilmeli ve yanma testi tekrarlanabilir. Malzeme ömrü belirlenebilir. |  |
| Madde 11 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir.” (3) Duvarlarda iç kaplamalar ile ısı ve ses yalıtımları; en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır. Dış kaplamalar, 2 kata kadar olan binalarda en az normal alevlenici, yüksek bina sınıfına girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı malzemeden yapılır. (5) Yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarının belirlenmesinde ilgili yönetmelik ve standartlar esas alınır.” | Sinemalarda kullanılan sadece yalıtım değil döşeme, koltuk ve perde de zor alevlenir olabilir. Kullanılacak olan springler sistemi yerine yanacak malzemenin su ile söndürülememesine karşılık olarak tavan bölümünden kum veya toz boşaltma sistemi uygulanabilir. Sinemalarda kullanılan sadece yalıtım değil döşeme, koltuk ve perde de zor alevlenir olabilir. olmalıdır. Bu nedenle cümleye koltuk, döşeme ve perde kelimesi eklenmelidir. | Duvarlarda iç kaplamalar ile ısı ve ses yalıtımları; koltuk, döşeme ve perdeler en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır. Dış kaplamalar, 2 kata kadar olan binalarda en az normal alevlenici, yüksek bina sınıfına girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı malzemeden yapılır. |
| Madde 24 Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. (1) Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeleri için kullanılan otoparkların açık otopark olarak kabul edilebilmesi için, dışarıya olan toplam açık alanın, döşeme alanının %5’inden fazla olması, bu açık alanın karşılıklı iki cephede bulunması ve açıklardan birisinin döşeme alanının en az %2,5’ini karşılaması gerekir. Aksi takdirde bu otoparklar kapalı otopark kabul edilir. Açık otoparklarda, dışarıya olan açıklıklar iki cephede ise bunların karşılıklı iki cephede bulunması ve her bir açıklığın gerekli toplam açıklık alanının yarısından büyük olması gerekir. Açıklıkların kuranglez şeklinde bir boşluğa açılması hâlinde, söz konusu boşluğun genişliğinin en az otopark kat yüksekliği kadar olması ve kurangleze açılan ilâve her kat için en az kat yüksekliğinin yarısı kadar artırılması gerekir. Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir. (2) Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değişimi sağlaması gerekir.” | Otoparkta bulunan araçlar çıkış yönüne göre park edilebilir. |  |
| Madde 27 Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. (4) Kanal kaplama malzemesinin, en azından zor alevlenici malzemeden olması gerekir.” | Kanallara kimyasal birikmesinin engellenmesi için kanallara yangın anında su basılması sistemi uygulanabilir. Kanalda oluşabilecek basıncın azaltılması için kapalı kanal basınç tahliye ventilleri bulunabilir. |  |
| Madde 33 Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Yağmurlama sistemi bulunan binalarda hidrant dizayn debisi Ek-8/C tablosuna göre belirlenebilir. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir.” | Yangın hattında hat basıncını gösteren manometre olabilir ve kontrol edilebilir. |  |
| Madde 41 Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a) ve (b) bendleri iptal edilmiştir. (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı, mahalli itfaiye teşkilatı ile ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların denetlenirimine tabidir. | Sistem periyodik kontrol raporlar ilgili denetim kuruluşuna (bakanlık veya itfaiye) iletilir |  |
| MADDE 44- (b) Kaçış merdiveninin genişliği, düz kollu sahanlıklı merdivende 60 cm’den veya dairesel merdivende 70 cm’den daha az olamaz. Toplam kullanıcı sayısı 60 kişiden fazla olan katlarda bu genişlik, düz kollu sahanlıklı merdivenlerde 70 cm’den veya dairesel merdivenlerde 80 cm’den az olamaz. Hastaneler, huzurevleri, kreşler, anaokulları ve ilköğretim okullarında ise, sadece sahanlıklı düz kollu tabii zemine kadar inen ve genişliği 100 cm’den az olmayan merdivenler düzenlenebilir. | İlgili Yönetmelik maddesinde merdivenlerin yangına dayanıklı olması gerekmektedir. Bu nedenle bu madde içerisine yangına karşı dayanıklı cümlesi eklenmelidir. | Kaçış merdiveninin genişliği, düz kollu sahanlıklı merdivende 60 cm’den veya dairesel merdivende 70 cm’den daha az olamaz. Toplam kullanıcı sayısı 60 kişiden fazla olan katlarda bu genişlik, düz kollu sahanlıklı merdivenlerde 70 cm’den veya dairesel merdivenlerde 80 cm’den az olamaz. Hastaneler, huzurevleri, kreşler, anaokulları ve ilköğretim okullarında ise, sadece sahanlıklı düz kollu tabii zemine kadar inen ve genişliği 100 cm’den az olmayan. yangına karşı dayanıklı merdivenler düzenlenebilir. |

| MADDE 46- (b) Kaçış merdivenlerinin tabii zemine kadar ulaştırılması esastır. Kaçış merdiveni, bitiş noktasında en az 1 m2’lik bir sahanlık yapılıp bu noktadan aşağıya eğimi 50 dereceden daha fazla olamayacak şekilde mafsallı bir merdiven ile tabii zemine indirilir. Kaçış merdiveninin tabii zemine indirilmesi mümkün değil ise, yerden 3 m yukarıda bitirilebilir. Ancak, eğitim tesislerinde, sağlık hizmeti amaçlı binalarda, eğlence yerlerinde, kullanıcı sayısı 60 kişiyi geçen konaklama tesislerinde ve kullanıcı sayısı 100 kişiyi geçen bütün binalarda yangın merdiveninin tabii zemine kadar indirilmesi şarttır. | İlgili Yönetmelik maddesi içerisinde çelişkili anlatım yer almaktadır. Kaçış merdivenlerinin zemine kadar ulaştırılması esastır şeklinde belirtildikten sonra kaçış merdiveninin tabii zemine indirilmesi mümkün değil ise yerden 3 m yukarıda bitirilebilir şeklinde bir cümlenin olması maddenin kendi içerisinde çelişki yaratmaktadır. Bu cümlenin yönetmelik maddesi içerisinden çıkarılması ve cümlenin bazı sözcüklerin yerleri değiştirilerek ve yeni kelimeler eklenerek düzenlenmesi gerekir. | Kaçış merdivenlerinin tabii zemine kadar ulaştırılması esastır. Özellikle eğitim tesislerinde, sağlık hizmeti amaçlı binalarda, eğlence yerlerinde, kullanıcı sayısı 60 kişiyi geçen konaklama tesislerinde ve kullanıcı sayısı 100 kişiyi geçen bütün binalarda yangın merdiveninin tabii zemine kadar indirilmesi şarttır. Kaçış merdiveninin tabii zemine tam inmediği durumlarda, bitiş noktasında en az 1 m2’lik bir sahanlık yapılıp bu noktadan aşağıya eğimi 50 dereceden daha fazla olamayacak şekilde mafsallı bir merdiven ile tabii zemine indirilir. Kaçış merdiveninin tabii zemine indirilmesi mümkün değil ise, yerden 3 m yukarıda bitirilebilir. |
| --- | --- | --- |
| MADDE 49- (2) Kaçış yolu kapılarının kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının, el ile açılabilmesi ve kilitli tutulmaması gerekir. Yangın esnasında, sadece otomatik olarak boşa çıkarılabilen dönel ve kayar kapılar ile turnikeler son çıkış kapısı olarak kullanılabilir. | İlgili Yönetmelik maddesinde 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır şeklinde belirtilmiş aslında kaçış yolu kapılarının hepsinin kaçış yönünü doğru açılması gerekir. Bu nedenle bu cümlenin maddeden çıkarılması daha doğru olur. Döner veya kayar cam kapılar için camları çatlayan cam (kesişme olmaması için) malzeme kullanılabilir. Ayrıca yangın dolap yanlarına ısıya dayanıklı eldiven bulundurulabilir. (Dolaplar yangında ısınabilir) Kiremit veya düşebilir malzeme kısımlarının zeminde çalışma yapacak itfaiye veya çalışan üzerine düşmemesi için zor alevlenen malzemeden ağ gerilebilir. Patlama tehlikesi bulunan tank vb alanlarda, patlama ve sıçrama mesafesi dışında toplanma alanı belirlenebilir. (Gerekli ise toplanma alanı patlamadan ve sıçrayan parçadan koruyucu perde ile korunabilir. | Kaçış yolu kapılarının kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının, el ile açılabilmesi ve kilitli tutulmaması gerekir. Yangın esnasında, sadece otomatik olarak boşa çıkarılabilen dönel ve kayar kapılar ile turnikeler son çıkış kapısı olarak kullanılabilir. |