İÇME SUYU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIMI

12370155

HACER GÜLNUR KISA

PROF.DR.FERYAL AKBAL

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

İÇME SU ATITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIMI

BİTİRME TEZİ

HACER GÜLNUR KISA

12370155

TEZ DANIŞMANI:PROF.DR.FERYAL AKBAL

SAMSUN, 2016

TEŞEKKÜRLER

Araştırmamın uygulama aşamasında yardımlarını esirgemeyen başta Kastamonu Belediye Başkanı Sayın TAHSİN BABAŞ’ a, Kastamonu içme suyu arıtma tesisi çalışanlarından MELİH NURAL ve ADEM KARA’ ya, araştırmamın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşlarım FİSUN BIÇAKÇI ve OKTAY CEMRE BAYSOY’ a, araştırmamın her aşamasında beni yalnız bırakmayan, yardımlarını esirgemeyen aileme ve tezimin her aşamasında bana yardımcı olan değerli hocam Prof. Dr. FERYAL AKBAL’ a şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.

İÇME SUYU ARITMA TESİSİNİN İŞLETME VE BAKIMI

ÖZET

İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve güvenilir bir şekilde temin ve dağıtımı çok önemli bir konudur. Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte yaşam standartlarının yükselmesi kişi başına içme ve kullanma suyu gereksinimlerini de arttırmakta, ayrıca su kaynaklarındaki mevsimsel azalmalar, içme suyu dağıtımı şebekelerindeki önemli orandaki kayıp ve kaçak kullanımlar nedeniyle içme suyu açığı ortaya çıkmaktadır.

Özellikle ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı, kentlere göç, kentleşme ve sanayileşme sonucu günlük su tüketimlerinin artışının yanı sıra kaynak ve yeraltı su rezevrlerinin azalması sonucu içme suyunun yüzey su kaynaklarından sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Yüzeysel  su kaynaklarının kullanımı ise içe suyu arıtma tesislerinin yapımını gündeme getirmiştir.

İçme suyu arıtma tesislerinin kurulması, bu tesislerin genel ihtiyaçlarının karşılanması, kontrol binalarının hazırlanması esnasında gereken; tasarım, inşaat, işletme, bakım-onarım ve donanım ile ilgili şartlar ve genel hükümler araştırılmıştır.

İÇİNDEKİLER

ÖZET                                                                                                                              4

TABLO LİSTESİ                                                                                                                    11

ŞEKİL LİSTESİ                                                                                                          12

1.İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI VE İNŞASI İLE İLGİLİ

GENEL NORMLAR                                                                                                       13

1.1.Genel hükümler                                                                                                         13

1.2.İçme suyu arıtma tesis yer seçimi                                                                                14

1.3.Kapasite tayini ve kademelendirme                                                                              16

1.4.Planlama ve proses seçimi                                                                                        16

1.5.Su kalitesi hedefleri                                                                                                    17

1.6.Arıtma prosesi seçimi                                                                                              17

2.İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ OLAN

VERİLER                                                                                                                     17

2.1.Proje alanı                                                                                                              17

2.2.Proje alanı özellikleri                                                                                                18

2.2.1.Arazi durumu yer seçimi                                                                                       18

2.2.2.Mevcut durum analizi                                                                                           19

2.2.3.Hidroloji ve hidrojeoloji                                                                                        19

2.2.4.Su kalitesi                                                                                                             21

2.2.4.1.Ham su kalitesi                                                                                                   21

2.2.4.2.Arıtılmış su kalitesi                                                                                            22

2.3.Hizmet edilecek nüfus                                                                                                  23

2.4.İçme suyu tüketim hesapları                                                                                       23

2.4.1.Evsel su ihtiyacı                                                                                                    24

2.4.2.Ticaret, endüstri ve hizmet sektörü su ihtiyacı                                                             24

2.4.3.Kayıp, kaçak ve geri dönüşü olmayan su miktarı                                                      25

2.4.4.Hayvan su ihtiyacı                                                                                                25

2.4.5.Sanayi su ihtiyacı                                                                                                  25

2.4.6.Özel tüketimler                                                                                                          25

3.İÇME SUYU ARITMA TESİSİ PROSES YAPILARI                                                     25

3.1.Biriktirme                                                                                                               25

3.1.1.Genel bilgi                                                                                                           25

3.1.2.Biriktirmenin su kalitesi üzerine tesirleri                                                                26

3.1.3.Tasarım gereksinimleri                                                                                            27

3.2.Havalandırma                                                                                                          27

3.2.1.Genel bilgi                                                                                                                27

3.2.2.Havalandırma prosesi                                                                                            28

3.2.2.1.Gaz transferi                                                                                                     28

3.2.2.2.Havalandırma proseslerinin uygulamaları                                                           29

I.Tat ve koku giderimi                                                                                                    29

II.Demir ve mangan giderimi                                                                                       29

III.Uçucu organik bileşik giderimi                                                                                 29

IV.Karbondioksit giderimi                                                                                          30

V.Hidrojen sülfür giderimi                                                                                           30

3.2.2.3.Havalandırma prosesi                                                                                        30

I.Cazibeli havalandırma prosesi                                                                                      31

a.Sprey havalandırıcı                                                                                                  31

b.Tepsi-tipi havalandırıcı                                                                                              31

c.Kaskat ve koni havalandırıcılar                                                                                 32

d.Dolgulu kuleler                                                                                                      32

II.Difüzörlü havalandırma prosesleri                                                                            33

III.Mekanik havalandırma prosesleri                                                                                33

IV.Basınçlı havalandırma prosesleri                                                                                   33

3.2.3.Havalandırma proseslerinin tasarım esasları                                                            33

3.3.Hızlı karıştırma ve yumaklaştırma                                                                            34

3.3.1.Genel bilgi                                                                                                          34

3.3.2.Koagülasyon/filokülasyon proseslerinde kullanılan kimyasallar ve reaksiyonlar         34

3.3.3.Jar test prosedürü                                                                                                 35

3.3.4.Hızlı karıştırma için tasarım kriterleri ve normları                                                   36

3.3.5.Hızlı karıştırıcı tipleri                                                                                           36

3.3.6.Yavaş karıştırma için tasarım kriterleri ve normları                                                   36

3.3.7.Yavaş karıştırıcı tipleri                                                                                           37

3.4.Çöktürme                                                                                                                37

3.4.1.İçme suyu arıtımında çöktürme prosesine ilişkin genel bilgiler                                 37

3.4.2.Çöktürme prosesini etkileyen faktörler                                                                    37

3.4.3.Çöktürme havuzu tipleri                                                                                         38

3.5.Filtrasyon                                                                                                                  39

3.5.1.Genel bilgi                                                                                                           39

3.5.2.Filtrasyon yöntemleri                                                                                            40

3.5.2.1.Diatoma filtreler                                                                                               40

3.5.2.2.Yavaş kum filtreleri                                                                                          40

3.5.2.3.Hızlı granül filtreler                                                                                            41

3.5.3.Filtrasyon sistemlerinin tasarım kriterleri ve esasları                                                42

3.5.3.1.Diatoma filtrelerin tasarım esasları                                                                      42

3.5.3.2.Yavaş kum filtrelerinin tasarım esasları                                                                 42

3.5.3.3.Hızlı kum filtrelerinin tasarım esasları                                                                 43

3.6.Dezenfeksiyon                                                                                                         43

3.6.1.Genel bilgi                                                                                                          43

3.6.2.Dezenfeksiyon mekanizması                                                                                   43

3.6.3.Dezenfeksiyon verimini etkileyen faktörler                                                               44

3.6.4.Dezenfeksiyon seçimi                                                                                            44

3.6.5.Dezenfektanlar                                                                                                           45

3.6.5.1.Ozon                                                                                                               45

3.7.Membran prosesler                                                                                                      45

3.7.1.Genel bilgi                                                                                                            45

3.7.2.Membran prosesler ve sürücü kuvvetler                                                                  46

3.7.3.Membran üretim malzemeleri ve konfigürasyonları                                                     47

3.7.4.Membran seçimi                                                                                                    47

3.7.5.Membran proseslerinin tasarımında dikkat edilecek hususlar                                     48

3.8.Koku ve tat giderimi                                                                                                 48

3.8.1.Genel bilgi                                                                                                            49

3.8.2.Tasarım gereksinimleri                                                                                           49

3.8.2.1.Tat ve koku giderim sistemlerinin tasarlanması için gerekli bilgiler                         49

3.9.Sertlik giderimi                                                                                                         50

3.9.1.Genel bilgi                                                                                                             50

3.10.İyon değiştirme                                                                                                         51

3.10.1.Genel bilgi                                                                                                         51

3.10.2.İyon değiştirme prosesi                                                                                         51

3.10.3.İyon değiştiriciler                                                                                                 52

3.10.3.1.Katyon değiştirme prosesi                                                                                53

3.10.3.2.Anyon değiştirme prosesi                                                                                   53

3.10.4.İyon değiştirme prosesinin ekipmanları ve işletimi                                                   54

4.İÇME SUYU ARITMA TESİSİ PROSES YAPILARININ BAKIMI                                 54

4.1.Giriş yapısı                                                                                                                      54

4.2.By-pass hatları                                                                                                         55

4.3.Havalandırma yapısı                                                                                                      55

4.3.1.Cazibeli havalandırma prosesi                                                                                  55

4.3.1.1.Sprey havalandırıcılar                                                                                          55

4.3.1.2.Tepsi-tipi havalandırıcılar                                                                                       56

4.3.1.3.Dolgulu kuleler                                                                                                 57

4.3.1.4.Kaskat havalandırıcılar                                                                                        59

4.3.2.Difüzörlü havalandırıcılar                                                                                       60

4.3.3.Mekanik havalandırıcılar                                                                                           60

4.3.4.Basınçlı havalandırıcılar                                                                                            60

4.4.Karıştırıcılar                                                                                                             61

4.4.1.Hızlı karıştırıcılar                                                                                                     61

4.4.2.Yavaş karıştırıcılar                                                                                                   62

4.5.Durultucular                                                                                                                63

4.6.Filtrasyon                                                                                                                 64

4.7.Membran prosesler                                                                                                  66

4.8.Tat ve koku giderimi                                                                                                         67

4.8.1.İşletme ve bakımı                                                                                                     67

4.9.Sertlik giderimi                                                                                                          68

4.10.İyon değiştirme                                                                                                           69

4.11.Çamur bertaraf sistemleri                                                                                             70

4.12.Temiz su deposu                                                                                                      70

5.İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI                             71

5.1.Tesisin güvenliği                                                                                                         71

5.2.Tesis içi güvenlik önlemleri                                                                                        71

5.2.1.Kapalı alanlar                                                                                                          71

5.2.2.Tesis içi ulaşım ve yollar                                                                                       72

5.2.3.Merdivenler ve basamaklar                                                                                       73

5.2.4.Düşmeyi önleyici tedbirler                                                                                        74

5.2.5.Tehlikeler                                                                                                              74

5.2.6.Patlama riski bulunan alanlar                                                                                  76

5.2.7.Acil durum çıkışları                                                                                              77

5.2.8.Çalışma yerleri, çalışma ve bakım plotformları                                                         77

5.2.9.Kaldırma teçhizatı                                                                                                          77

5.2.10.Hijyenik koşulları sağlayan tesisler                                                                      78

5.2.11.Genel uyarı işaretleri                                                                                                78

5.3.Personelin güvenliğinin sağlanması                                                                              79

TABLO LİSTESİ

Tablo 1.1                                                                                                                            15

Tablo 2.1                                                                                                                        22

Tablo 2.2                                                                                                                        24

Tablo 2.3                                                                                                                       25

Tablo 3.2.1                                                                                                                      31

Tablo 3.3.1                                                                                                                      35

Tablo 3.5.1                                                                                                                        41

Tablo 3.7.1                                                                                                                      46

Tablo 3.9.1                                                                                                                         50

Tablo 5.1                                                                                                                          79

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 3.1.1                                                                                                                            26

Şekil 3.1.2                                                                                                                         27

Şekil 3.2.2                                                                                                                        32

Şekil 3.6.1                                                                                                                      45

Şekil 3.7.1                                                                                                                          46

1.İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI VE İNŞASI İLE İLGİLİ GENEL NORMLAR

1.1.Genel hükümler

İçme suyu arıtma tesislerinin kurulması, bu tesislerin genel ihtiyaçlarının karşılanması, kontrol binalarının hazırlanması esnasında gereken; tasarım, inşaat, işletme, bakım-onarım ve donanım ile ilgili şartlar ve genel hükümler aşağıda özetlenmiştir

· İlgili mevzuat kapsamında tüm çalışanların güvenliği sağlanmalı ve çalışan personele yönelik tehlikeler en aza indirilmelidir.

· Bütün yapılarda sızdırmazlık sağlanmalıdır ve işletme ve bakım için gerekli önlemler alınmalıdır.

· İnşa edilecek olan bütün yapılar, işletme, bakım ve onarım sırasında donanımın sebep olduğu su basınçları ve dinamik kuvvetler vb. yükleri taşıyabilmelidir.

· Tesisteki tüm yapılar; sudan, çamurdan, hava ve gaz bileşenlerinden, sıcaklıktan ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan kimyasal, biyolojik ve diğer potansiyel zararlı etkilere karşı dirençli olmalıdır.

· Tesisteki tüm yapılar, taşkınlara karşı korumalı olmalıdır.

· Tesisin gelecekteki gelişmesi dikkate alınarak genişletilmesi için gerekli önlemler alınmalı ve uygun alanlar tahsis edilmelidir.

· Tesisin ilk yatırım ve işletme maliyeti kabul edilebilir değerlerde olmalıdır.

· İnşaat ve işletme esnasında enerji tüketimi sürekli izlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

· Tesiste oluşabilecek atık malzemelerin tekrar kullanılabileceği, mevcut ortama zarar vermeyecek şekilde niteliklerinin iyileştirilebileceği ve güvenli bir şekilde atık miktarlarının azaltılacağı veya bertaraf edilebilecekleri ortamlar hazırlanmalıdır.

· Arıza yapabilecek tüm mekanik ekipmanlar (pompalar veya kompresörler gibi) yedekli olarak teçhiz edilmelidir.

· Yedek donanımın kurulumunun mümkün olmadığı durumlarda, stokta tutulan bir yedeği ile hızlıca değiştirilebilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

· Bakım onarım sırasında, devreye girebilecek paralel birimler olmalı veya kanal/boru hattı ile yedeklenmesi mümkün olmalıdır.

· Arıtma tesisi girişlerindeki debiyi sınırlandırmak için uygun bir tertibat olmalıdır.

· Her bir arıtma biriminden numune alabilecek gerekli tertibat kurulmalıdır.

· Mekanik donanımın düzgün çalışabilmesi için gereken yapıların boyutlarıyla ilgili toleranslar standartlara uygun olmalıdır.

· Tesisteki yapılar arasında ve yapılarla donanım arasındaki (boru hatları gibi) farklı yerleşme olasılıkları projelendirmede dikkate alınmalı ve donanımın kolaylıkla değiştirilebilmesini sağlamak için yeterli açıklıklar bırakılmalıdır.

· Tesisteki bütün donanımın her türlü bakım, onarım ve yer değiştirme işlerine imkân verecek şekilde uygun kaldırma araçları tedarik edilmeli veya gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

· Donanımın kendisinde veya yapılarla olan bağlantılarında yeterince esnek bağlantı elemanları kullanılmalı ve bağlantıların türüne göre uygun elektrik yalıtımı sağlanmalıdır.

· Arıtma tesisinde izleme ve denetim, işletme, hizmet, temizlik ve bakım onarıma imkân sağlamak için yollar, geçitler, köprüler, basamaklar ve bunlara benzer güvenli erişimler sağlanmalıdır.

· Tesisteki bakım ve onarım noktalarının yeri, olumsuz hava koşullarında ve diğer tehlikelerde (örneğin; gazlar, buharlar, çamur, yağ ve gres ile ilgili ortamlarda çalışılması gibi) ve çökme, sıkışma ve kayma durumunda acil müdahaleye izin vermelidir.

· Tüm binalar ve girişler, bütün donanımın kolay bir şekilde kurulmasına ve sökülmesine, bakım ve onarım işlemlerine ve bunların yer değiştirmesi için yeterli büyüklükte olmalıdır.

· Tüm binalarda yeterli havalandırma sağlanmalı ve donmaya karşı önlemler alınmalıdır.

· Tesiste, yetkisiz kişilerin binalara girişini engellemek için uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.

· Projenin yapımında TSE EN, TS, DIN (DIN 1988-200: 2012-05; DIN 1988-300: 2012-05; DIN 2000: 2010-10), ASTM, AWWA, BIS IS, EPA, ISO standartlarına uyulmalıdır.

1.2.İçme suyu arıtma tesis yer seçimi

İçme suyu arıtma tesisi sahasına ilişkin yer seçimi ve işe başlama konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· İçme suyu arıtma tesisi sahası; arazinin jeolojik ve topografik yapısı göz önünde bulundurularak, en düşük seviyede enerji kullanımı gerektirecek, en ekonomik neticeyi verecek ve en rahat kullanımı sağlayacak şekilde seçilmeli, tesisin genel yerleşimi de bu esaslara göre yapılmalıdır.

· Tesisin yerleşimi arazinin topoğrafyasına uygun olarak cazibeli olacak şekilde tertiplenmelidir

· Arıtma tesisi yer seçimi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. Birden fazla alternatif arasından Tablo 1.1’de verilen değerlendirmeler dikkate alınarak en uygun seçenek belirlenmelidir.

Tablo 1.1 Arıtma tesisleri yer seçimindeki değerlendirme kriterleri

NO        Değerlendirme kriterleri          1.alternatif     2.alternatif     3.alternatif

Seçilecek bölge özel koruma alanları (Örneğin:

1.)        Kültür ve tabiat varlıkları, Milli Parklar, Orman

Arazileri vb.) içinde yer alıyor mu?

2.)        Yeterli miktarda ve makul fiyatlarla

satın alınabilecek yerleşim sahası mı?

Yerleşim sahasının fiziki özellikleri; topografya,

3.)        drenaj, yer altı suyu ve temel zemin şartları

(heyelan, fay hattı vb) yönünden çözümü güç ve

pahalı sorunları var mı?

4.)        Enerji ikmal imkanları mevcut mu?

İnşaat sırasında inşaat araç gereç

5.)        ve malzemelerin, tesis işletmeye açıldıktan sonra ise

kimyasal maddelerin ikmali için tesise yeterli

ulaşım imkanları mevcut mu?

Arıtma tesisi atıklarının çevre sorunu

6.)        oluşturmayacak şekilde bertaraf imkan ve

kolaylıkları var mı?

7.)       Tesis yerleşim yerinin istimlaki herhangi bir

sosyal sorunu var mı?

8.)        Yerleşim sahasının doğal drenaj hatları (akarsu –

dere yatağı) dışında yer alıyor mu?

9.)        İşletme ve bakım elemanlarının temini açısından

yerleşim yerlerine yakın mı?

10.)      Mümkün olduğunca isale hattı uzunluğu  arttırmayacak şekilde yer seçimi yapılmış mı?

1.3.Kapasite tayini ve kademelendirme

Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· İçme suyu arıtma tesisinin kapasitesi 30 yıllık ihtiyaca göre hesaplanmalıdır.

· Gerekli kademelendirme; tesisin büyüklüğü, kapasitesi ve ekonomik imkânlar kapsamında yapılmalıdır.

· Tesisin yerleşim planında 2’nci ve 3’ncü kademelerde yapılacak tesisler için de yer bırakılmalıdır.

Tesiste bulunan ünitelerin kapasite ve adet tayinlerinde her durumda en az 1 adedinin bakım ve temizlik için yedeğe alınma durumu göz önünde bulundurularak diğerlerinin işletmeyi kısıtlamayacak ve engellemeyecek kapasitede ve adette olması sağlanmalıdır.

1.4.Planlama ve proses seçimi

Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Su kaynaklarının ve içme suyu tesislerinin geliştirilmesine ilişkin projelendirme çalışmaları 4 aşamada yapılır. Bunlar istikşaf (ön inceleme), master plan, planlama (fizibilite-yapılabilirlik) ve kesin proje aşamalarıdır.

· Arazide ön etüt yapılarak bu çalışmalar sonunda ön inceleme raporu hazırlanmalıdır.

· Projesi hazırlanacak olan yerleşim yerinin nüfus, içme, kullanma, endüstri suyu ve özel ihtiyaçlarının tespit edilerek gerekli hesaplamaları yapılmalıdır.

· İçme ve kullanma suyu ihtiyacı bir kaynaktan karşılanıyor ise bu kaynağın ilk debi ölçümü yapılmalı ve ilgili kaynaktan numune alınarak suyun kalitesi belirlenmelidir. Tüm hamsu kaynakları için yeterli debinin varlığı irdelenmelidir.

· Yapılan etütler esnasında mevcut iş ile ilgili boru hattının diğer yapılar ile (örneğin karayolu, demiryolu, baraj, menfez, kanalizasyon, telefon, elektrik, doğalgaz, petrol boru hatları, vb.) ile kesişmesi durumunda geçiş şekilleri belirlenerek ilgili idarenin onayına sunulmalıdır.

· Proje kapsamında alternatifli bir çalışma yapılarak emniyetli ve ekonomik çözüm teklifleri değerlendirilmelidir.

· Taşkın sahasında yer seçilmemeli mecbur kalınması halinde gerekli tedbirler alınmalıdır.

· Proje sahası ile ilgili olarak gelecekte meydana gelebilecek jeolojik veya jeoteknik esaslı muhtemel problemleri tespit ve bunlara ait çözüm önlemlerini içeren bir değerlendirme raporunda temel zemin ve malzeme karakteristiklerinin belirlenmesinden sonra, gerekli ise zemin iyileştirme-güçlendirme şartlarını da içeren maliyetler bulunmalıdır.

· Ön proje kapsamında; ön proje raporuna, tesise ait yer bulduru haritası, genel vaziyet planı (1/25000 ölçekli), genel durum planı (1/10000 veya 1/5000 ölçekli), kuyu logları ile yüzeysel su kaynaklarının hidrolojik değerlendirme raporları, su analiz raporları, mevcut tesislerin planları eklenmelidir.

· Master plan aşamasında, ön inceleme aşaması sonucunda irdelenen alternatif projelerin daha belirgin hale getirilmesi için gerekli görülen ek araştırmalar yapılmalıdır. Buna göre, yapı tipi ve güzergâhı kesinleştirilmeli ve münferit olarak yapılabilirlik düzeyinde araştırma yapılmalıdır.

· Ön inceleme ve master plan aşamalarından sonra, planlama (fizibilite-yapılabilirlik) ve kesin proje raporları hazırlanmalıdır.

1.5.Su kalitesi hedefleri

Proje raporunda su kaynaklarındaki ham suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları, arıtma projesinde ve işletme şartlarında değerlendirmek üzere bulunmalıdır. Yüzeysel su kaynaklarının kalitesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca yayımlanan 28/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilmeli ve buna göre arıtma tesisinin tasarımına esas teşkil edecek arıtma sınıfı belirlenmelidir. Arıtma tesisinden çıkan içilebilir nitelikte olan suyun kalitesi ise Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan 07/03/2013 tarihli ve 28580 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri ve TS 266 standardı ile uyumlu olmalıdır.

1.6.Arıtma prosesi seçimi

Proses seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Seçilen proses kolay bir şekilde işletilebilmeli ve fazla karmaşık olmamalıdır.

· Elektromekanik ekipmanlar yeterli seviyede olmalıdır.

· Tesisin yatırım maliyeti ve işletme masrafları optimum seviyede olmalıdır.

· Seçilen proses, çıkış suyu kalitesinde istenen standartları sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

· Seçilen proses, zaman içinde ham su kalitesindeki değişikliklere ve salınımlara cevap verecek esnekliğe sahip olmalıdır.

· Arıtma sisteminin seçimi ve planlaması arıtma konusunda uzmanlaşmış teknik kadrolar tarafından kapsamlı çalışmalar sonucunda yapılmalıdır.

2.İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ OLAN VERİLER

2.1.Proje alanı

İçme suyu arıtma tesislerinin proje alanı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmiştir.

· Proje hizmet alanının harita ve imar planının olup olmadığı, varsa düzenlenme tarihleri ve imar planının kaç nüfusa göre düşünüldüğü, planın gelişme alanlarının durumu, ihtiyacı karşılayıp karşılamadıkları, nüfus yoğunlukları hakkında bilgilerin proje raporunda yer alması gerekir.

· Harita ve imar planının bulunmaması halinde, yapılmakta olup olmadığı, yapılıyorsa, hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgi ve belgelere ön proje raporunda yer verilmelidir.

· Projede altlık olarak kullanılacak hâlihazır harita ve imar planları sayısallaştırılarak projede kullanılmalıdır.

2.2.Proje alanı özellikleri

2.2.1.Arazi durumu ve yer seçimi

Projenin geçekleştirileceği yer ve bu yerin seçilmesi esnasında aşağıdaki temel prensipler dikkate alınmalıdır.

· İçme suyu arıtma tesisi sahası, arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı göz önünde bulundurularak, enerji kullanımını asgari seviyede tutacak, en ekonomik neticeyi verecek ve en rahat kullanımı sağlayacak şekilde seçilmeli ve genel yerleşimi de bu esaslara göre yapılmalıdır.

· Tesisin yerleşimi de arazinin topoğrafyasına uygun olarak cazibeli olacak şekilde tertiplenmelidir.

· Arıtma tesisi yeri; tesisin diğer içme suyu birimleri ile uyumlu olarak devreye konmasını sağlayacak şekilde ham su ve temiz su iletimi, arazi yapısı, büyüklüğü, enerji ve yol durumu, kamulaştırma olanağı, atık tahliyesi bakımından en uygun olacak şekilde seçilmelidir.

· Mevcut ve gelecekteki su ihtiyaçları belirlenirken, servis alanının büyüme hızı ve yönü, bölgesel planlama ve mevzuatlar dikkate alınmalı, mastır planları hazırlanmalı veya mevcut planlar geliştirilmelidir.

· Tesisin yeri belirlendikten sonra muhtemel yanlış anlaşılmalardan ve karşıt görüşlerden kaçınmak için başlangıç aşamasında projeden etkilenmesi muhtemel tüm paydaşların (kamu kurum ve kuruluşları gibi) görüşlerine yer verilmelidir.

· Seçilen ham su kaynakları, tesis işletme ve performansı üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahip olacaktır. Bu sebeple, arıtma tesisinin yer seçimi seçilen ham su kaynağı ile entegre edilmelidir.

· Nehir, göl ve kuyu gibi ham su kaynakları suyun terfisi, pompajı ve iletimi ile yakından ilgilidir. Ayrıca, kimyasal depolama ve çamur bertarafı alan seçimini etkileyen bir diğer unsurdur. Projede su kaynaklarının yeri detaylı olarak analiz edilmelidir.

· Ham su kaynağı olarak seçilen bir nehrin yakınındaki bir arıtma tesisi arazisinde aşılması güç problemlerle çok sık karşılaşılabilir. Bu problemler; taşkın, yüksek yeraltı su seviyesi ve kötü temel koşulları olarak sıralanabilir. Bu durumda, hem su alma yapısının hem de arıtma tesisinin yer seçimi eş zamanlı yürütülmelidir. Arıtma tesisi arazisinin nehirden daha yüksek kotlarda seçimi nehir kıyısına yakın bölgelerde seçiminden daha faydalıdır. Bu sebeple bu unsurlar da dikkate alınmalıdır.

· Taşkın alanlarında tesis yerleşiminden kaçınılmalıdır. Başka bir alternatifin bulunmaması durumunda, tesis ve binaların taşkın seviyesinin üzerine yükseltilmesi ve taşkın önleyici setlerin inşası gereklidir. Merkezi bir noktada akışın toplanması için önlemler alınmalıdır. Yağmur suyu çıkış yapısı, taşkın vanası, yağmur suyu pompaları, vb. sistemlerle yağmur suyu yönetim planı oluşturulmalıdır.

· Gelecekteki su tüketimini arttıran ancak projeksiyon aşamasında öngörülmeyen arazi ihtiyaçları ile nüfus artışı dikkate alındığında gelecekte tesisin genişlemesine uygun yeterli arazi bulunmalıdır.

· İçme suyu arıtma tesisinin kapasitesi 30 yıllık ihtiyaca göre hesaplanarak tesisin büyüklüğü ve ihtiyaç debisi göz önünde bulundurulmalıdır. Tesis sahası bu kriterlere göre kademelendirilmelidir.

· Su arıtma tesisleri kurulmadan önce çevresel etki değerlendirmesi yapılmalıdır. Bunun yanında su kaynaklarının da çevresel (yerleşim alanları, tarımsal alanlar vb.) etkileri araştırılmalı ve raporda belirtilmelidir.

2.2.2.Mevcut durum analizi

· Proje hizmet alanındaki mevcut içme suyu tesislerinin inşa tarihleri, tasarım kriterleri, su kaynakları hakkında bilgiler (isimleri, daha önce yapılmış analiz sonuçları, iletilen minimum, maksimum su miktarları, kot bilgileri vb.), kaptaj, terfi, arıtma tesisleri, isale (uzunluk, çap, boru cinsi v.b.), depo (hacmi, maksimum su seviyesi, zemin kotu ve krepin kotu vs.), şebekenin teknik özellikleri (boru cinsleri, çapları, metraj vb.) gibi mevcut tesisleri anlatan tüm bilgilere yer verilmelidir.

· Uygun ölçekli (anlaşılabilir) bir genel durum planında kaynak konumları, iletim hattı güzergâhı, depo konumları ve tüm tesislere ait bilgiler açık bir şekilde gösterilmelidir.

· Su Aboneleri ve Tüketim Değerleri tüketici türlerine göre, yıllara dağılan abone sayıları, tahakkuka yansıyan su tüketim miktarları, üretilen su miktarına ait kayıtlar mutlaka yer almalıdır.

· Üretilen ve proje hizmet alanına giren su miktarına ait herhangi bir kayıt mevcut değil ise, bilgi sağlamak için debi ölçümü gerçekleştirilebileceği gibi, pompaların çalışma süresi, debileri ve verimlerine dayalı bir hesap gerçekleştirilebilir.

· Evsel, ticari, inşaat ve resmi tüketimleri içeren toplam gelir getiren su dikkate alınarak, ortalama kişi başı net tüketim değeri hesaplanmalıdır.

2.2.3.Hidroloji ve hidrojeoloji

· Ham su kaynağının sığ kuyular olması durumunda; inceleme sahasında su tablası haritalarını oluşturmaya yardımcı olması için yeterince sığ kuyu belirlenmeli, haritada gösterilmeli, numaralandırılmalı, kotlandırılmalı, su seviye ölçümleri ve sürekli seviye rasadı yapılmalıdır.

· Ham su kaynağının sondaj kuyuları olması durumunda; inceleme sahasında akiferlerin geometrisini ve hidrolik özelliklerini belirlemek için, uygun görülen yerlerde (açılış gayeleri belirtilmek koşuluyla) sondaj ve gözlem kuyuları açılmalı, pompalama deneyleri uygulanmalı, alınacak sonuçlar log, jeolojik kesit, tablo ve grafik halinde verilmeli ayrıca raporda gereken açıklama yapılmalıdır.

· İnceleme sahasındaki sondaj kuyuları (yeraltı suyu işletme, içme suyu, araştırma, drenaj etüdü, temel etüdü, özel, belgeli, petrol, maden vb.) haritada özel numaraları ile birlikte gösterilmelidir.

· İnceleme sırasında açılan sondaj kuyuları için bileşik kütük (kompozit log) hazırlanmalıdır. Evvelce açılmış yeraltı suyu sondaj kuyuları ile yeni açılan sondaj kuyularında delme işleminin bitişinden sonra, teçhize geçilmeden önce jeofizik log alınmalıdır. Jeofizik log sonucunda sahada problemler görülürse bunlar işletmeye yönelik olarak raporda belirtilmelidir.

· Sondaj işlemi esnasında her metreden alınan sediman ve bazı seviyelerden alınan karot örnekleri yardımıyla formasyonların litolojik tarifleri ve su taşıma özellikleri belirlenmeli, jeofizik loglarla karşılaştırılarak gerekli düzeltmeler yapılmalı ve kuyu buna göre teçhiz edilmelidir. Evvelce açılmış, kuyu kütükleri hazırlanmış sondaj kuyularında incelemeler esnasında herhangi bir hatalı durum belirlenmiş ise, bu husus kuyunun orijinal kütüğünde düzeltilmeli ve durum raporda belirtilmelidir.

· İnceleme sahasındaki akiferlerin eş su seviye ve basınç yüzeyi eğrilerini oluşturmak için yeterli sayıda ve uygun sondaj kuyularında her ay düzenli su seviye ölçümü yapılmalıdır.

· Sondaj kuyuları için “Sondaj Kuyuları Bilgi Tablosu” hazırlanmalıdır. Tabloda kuyularda yapılan pompalama deneyleri sonucunda bulunan değerler deney tarihi ile birlikte kaydedilmelidir. Pompalama deneyleri değerlendirme grafikleri rapora eklenmelidir.

· Araştırma sondaj kuyuları, işletim kuyusu olarak ileride kullanılacak ise su örneği alınarak su kalitesi yönünden araştırılmalıdır.

· Çalışma alanındaki akiferlerin yayılım ve kalınlığı, litolojik özellikleri, sahanın hidrolojisinde belirleyici olabilecek çatlak, kırık, kıvrım gibi yapısal unsurlar ile tuzluluk içeren formasyonların konumları, araştırmalar ile belirlenmelidir.

· Mevcut jeolojik çalışmalar ve sondajlar bu araştırmalara göre yapılmalıdır.

· Tuzlu formasyonların belirlenmesinde ayrıca iletkenlik ve sıcaklığa bağlı log’dan yararlanılmalıdır.

· Jeofizik çalışmanın maksadı, hangi yöntem ve alet ile yapıldığı açıklanmalı, ölçüm noktaları hidrojeoloji haritasına işlenmeli veya ayrı bir lokasyon haritasında gösterilmelidir.

· Akiferler, hidrojeolojik birimin yayılım alanı, kalınlığı, derinliği, cinsi ve tipi (basınçlı-serbest, sızıntılı, asılı akifer vb.) belirlenmelidir.

· İnceleme alanında kalkerlerde karst oluşumu ile oluşmuş, hidrojeoloji ve hidroloji ile doğrudan ilgili obruk, düden ve benzerlerinin boyutları, beslenim ve boşalım alanları belirlenmeli, yerleri kot ve koordinatları ile harita üzerine işlenmelidir.

· İnceleme alanında jeolojik, jeofizik incelemeler ile litolojik, stratigrafik ve jeolojik yapı belirlenmeli, araştırma sondajları ve pompalama deneyleri ile yer altı jeolojisi, akiferlerin belirlenmesi, formasyonların litolojik ve hidrolik özellikleri, sınır koşulları ve kuyu hidroliği bilgileri belirlenmelidir.

· Hidrojeolojik haritaların ölçeği incelenen alanın büyüklüğüne göre 1/25000 veya 1/100000 olmalıdır. · İnceleme alanının çevre hidrojeolojik çalışma alanında yer alan formasyonlarda yeraltı suyunun bulunuşu, hareket ve boşalımındaki önemleri, ilişkileri göz önünde tutulmalıdır.

· İnceleme sahasının drenaj alanı 200 km2 ’den küçük olursa hidrojeolojik harita çalışmalarında 1/25000 ölçekli topografik haritalar esas olmalıdır.

· Kaynağın debisi (L/s veya m3 /s) sıcaklığı, içme-kullanma ve sulama suyu standart kimyasal özellikleri belirlenmeli, önceki yıllarda yapılmış rasat değerleri araştırılmalıdır. Bu özellikleri tablo halinde raporda belirtilmelidir.

· Göl seviyesinin minimum ve maksimum olduğu aylarda göl sınırları belirlenmeli ve seviye değişimleri belirtilmelidir.

· Göle giren veya gölden çıkan akarsular haritada gösterilmeli, göle giriş ve çıkış noktalarında yılda en az iki defa (özellikle Mart-Nisan, Eylül-Ekim aylarında) debi ölçümleri yapılmalı, sonuç tablo halinde verilmelidir.

· İnceleme alanında eğer baraj gölü, gölet gibi su yapıları varsa bunların proje özelliklerinden söz edilmeli, yapılış amaçları belirtilmeli ve sınırları ilgili haritaya işlenmelidir.

2.2.4.Su kalitesi

2.2.4.1.Ham su kalitesi

· İçme suyu temini için ham su kategorizasyonu ve arıtma sınıfları “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” (29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı) kapsamında değerlendirilmelidir.

· Yüzeysel içme suyu kaynağından alınan numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analiz sonuçları 29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen tablolarda verilen kriterlere göre değerlendirilerek içme suyu arıtma tesisi proses seçimi yapılmalıdır.

Tablo 2.1 Kategorilere göre su kalite standartları

2.2.4.2.Arıtılmış su kalitesi

· Arıtılmış suyun kalitesi, 07/03/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gerekliliklerini sağlamalıdır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te içme-kullanma suları için belirlenen mikrobiyolojik, kimyasal, gösterge ve radyoaktivite parametrelerinin analizlerinin, yönetmeliklere uyum sağlayan kamu ve kuruluş laboratuarlarında yaptırılarak, analiz sonuçları bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmelidir.

· Kimyasal su analiz sonuçları; akarsular, kaynaklar, karstik oluşuk suları, göller, bataklıklar, özel kuyular ve sondaj kuyuları için ayrı ayrı tablolar halinde verilmelidir.

· Suların denge indeksi metoduna göre korozyon, kabuklaşma, nötr özellikleri tabloda belirtilmelidir. Gerekiyorsa önleyici önlemler veya kuyu muhafaza borusu ve filtre malzemesi ile pompaların seçiminde tavsiyelerde bulunulmalıdır.

· Suyun beton yapılar ve ekipmanlar ile etkileşimini belirlemek maksadı ile yeraltı suyu değerleri laboratuar deneyleri ile araştırılmalıdır.

2.3.Hizmet edilecek nüfus

· İçme suyu tesislerinin boyutlarının belirlenmesindeki en temel konu nüfus ve tüketim projeksiyonlarının gerçekçi yapılmalıdır.

· Proje hizmet alanının hâlihazırdaki gelişmişliği, refah düzeyi, ekonomik durumu, turizm kenti olup olmadığı, sanayisi ya da tüm bunlara dönük bir planlama olup olmadığının tespiti, nüfus ve su tüketim projeksiyonlarında çok önemli bir etkendir.

· Tesislerin yatırımdan bir süre içerisinde ihtiyaç karşılamakta yetersiz kalması ya da gereksiz büyük tasarlanması proje hizmet alanını her yönden, kısa ve uzun vadede sıkıntıya sokacaktır.

· Proje hizmet alanının geçmişten günümüze gözlenmiş nüfus değerleri verilmelidir.

· Nüfus artış hızı hesapları yapılmalıdır.

· Proje hizmet alanının geçmişteki nüfusunda sosyal, ekonomik herhangi bir olaydan dolayı, ani iniş çıkışlar var ise bunların nedeni araştırılmalı ve raporda açıklanmalıdır.

· TÜİK’in yaptığı en son yıla kadar ADNKS verileri, Aile Hekimliği nüfus kayıtları bu bölümde bulunmalı ve karşılaştırılmalıdır. Ayrıca tahakkuk eden su miktarlarından nüfus elde edilmeli ve değerlendirilmelidir.

· Yerleşim alanı dışında ayrıca proje hizmet alanını kapsayacak şekilde, su verilecek başka yerleşimlere (köy, belde, ilçe vb.) ait geçmiş nüfus sayımları verilmelidir.

· Kentte mevcutta, ekonomi, işgücü ya da turizm gibi nedenlerden dolayı nüfustaki dönemsel, mevsimsel artışlar değerlendirilmelidir. Gelecekte bir artış beklentisinin olup olmadığı Belediye yetkilileri ile değerlendirilmelidir.

· Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu Planlama Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen “İçme Suyu Temin Projelerinde Nüfus ve İhtiyaç Tahmin Esasları” çerçevesinde nüfus ve ihtiyaç tahminleri yapılabilir (DSİ, 2012).

2.4.İçme suyu tüketim hesapları

Su ihtiyaçları içme suyu projelerinin boyutlandırılmasında kullanılan ana unsurdur. Yapılacak olan su ihtiyacı projeksiyonlarının, gereğinden küçük olması halinde sistemin kapasitesinin planlanan süreden önce yetersiz hale gelmesine, buna karşılık büyük değerler tahmin edilmesi halinde ise ilk yatırım masraflarının yükselmesine yol açacaktır. Bu sebeple en ideal yatırım koşullarını sağlayabilmek için su tüketim değerlerini olabildiğince doğru tespit etmek gereği vardır.

Gerçekçi su tüketim değerleri temel olarak tahakkuk verilerine dayanır. Küçük yerleşim alanlarında su kullanımı genelde konutsalken, daha büyük yerleşim alanlarında su kullanımı büyük miktarda ticaret ve endüstri içermektedir. Tesislerin tasarımında kullanılacak su ihtiyacını etkileyecek diğer faktörler mevsimsel ve günlük değişimlerdir.

Su ihtiyacının tespitinde kullanılacak kriterler:

· Ölçülmüş su üretimi ve kullanım kayıtları,

· Benzer su sistemlerindeki ölçülmüş su üretimi ve kullanım kayıtları ile karşılaştırma (Nüfus yapısı, evlerin büyüklüğü, gelir seviyesi, iklim, su ücreti, su kullanım etkinliği, kaçak kullanım, peyzaj vb. benzerlikler).

Proje alanının nüfusu, tüketicilerin sosyo-ekonomik durumu, sağlanan suyun kalitesi, atıksu toplama sisteminin mevcudiyeti, iklim, suyun metreküp fiyatı, su şebekesinden sulanan yeşil alanının büyüklüğü, yerleşim alanlarındaki kişi başı su tüketim miktarlarını etkiler.

2.4.1.Evsel su ihtiyacı

Tahakkuklardan elde edilen kişi başı evsel su tüketimi, kentin refah gelişmişliği dikkate alınarak, 35 yıllık bir projeksiyonla % 1,0’dan başlayan, % 0,5 son bulan doğrusal bir artış eğrisiyle ötelenmelidir.

Evsel su tüketimi miktarını tahakkuk verilerinden elde edemiyorsak, kişi başı net su tüketim miktarı kabulünde, Tablo 2.2’de nüfusa bağlı olarak verilen 70-120 L/kişi/gün arasında değişen değerler kullanılmalıdır.

2.4.2.Ticaret, endüstri ve hizmet sektörü su ihtiyacı

En gerçekçi yaklaşım için tahakkuklarda elde edilen oranlar kullanılmalıdır. Veri elde edememe durumunda, toplam brüt kişi başı tüketiminin % 10-25’inin ticaret, endüstri ve hizmet su ihtiyacı olduğu kabul edilmelidir.

2.4.3.Kayıp, kaçak ve geri dönüşü olmayan su miktarı

Yapılan tüm projelerde alt ölçüm bölge alanlarının oluşturulması ve bu alanların debimetrelerle ölçülüp SCADA sistemiyle kontrol altına alınmasıyla kayıp kaçak miktarında bir artış olmayacağı kabul edilmiştir. Bu nedenle projelerde kayıp-kaçak miktarı yeni inşa edilen bir şebekede toplam miktarın % 10-20 civarında kabul edilmelidir.

Yapılan çalışma bir rehabilitasyon çalışması ise, mevcut sistem kayıp kaçak araştırması yapılmalıdır. Mevcut kayıp-kaçak miktarı başlangıç yılı kayıp-kaçak oranı olarak kabul edilmeli ve hedef yılda % 10’a indirilmesi planlanmalıdır.

2.4.4.Hayvan su ihtiyacı

Yerleşim yerlerinde hayvan besiciliği yapılıyorsa içme suyu ihtiyacında mutlaka dikkate alınmalıdır. Tablo 2.3’de hayvan su ihtiyacı görülmektedir.

Tablo 2.3 Hayvan su ihtiyacı

2.4.5.Sanayi su ihtiyacı

Sanayide su kullanımı proses suyu gerektirdiğinden biraz daha fazladır. Yüklenici bu tüketimleri tanımlarken değişik yaklaşımlar kullanabilir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri için Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesinde 0,40 L/sn/ha (34560 L/gün/ha) içme ve kullanma suyu tüketimi öngörmüştür. Küçük Sanayi Sitesi için dükkan başına 6 kişi kabul etmiş ve kişi başı su ihtiyacını da 100 L/kişi/gün olarak belirlemiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altyapı projeleri tasarım kriterlerinde bulunan bu değerler tüketim verilerini elde edilemediği tesisler için tüm etüt, fizibilite ve projelendirme çalışmalarında kullanılmalıdır.

2.4.6.Özel tüketimler

Proje hizmet alanındaki tahakkuk verilerinden elde edilemeyecek yüksek su tüketme ihtimali olan büyük ticari tesis, havaalanı, büyük okul gibi kurum ve tesisler gibi çeşitli kullanıcılar için su ihtiyacı değerleri kullanılmalıdır.

3.İÇME SUYU ARITMA TESİSİ PROSES YAPILARI

3.1.BİRİKTİRME

3.1.1.Genel bilgi

Çökebilen madde miktarı yüksek ve mevsimlere göre kil içeriği ve rengi değişen nehir suları içme suyu maksatlı kullanılacaksa biriktirme yapıları gereklidir. Biriktirme müddeti 10-20 gün alınır. Bundan maksat iri tanelerin çökelmesi ve su kalitesinin düzeltilmesi ve debinin dengelenmesidir. Biriktirme haznesi veya suni göl yapılmadığı takdirde iri tanelerin çökelmesi için bir çökeltme havuzu (kum tutucu) yapılması mümkündür. Biriktirme yapısının dâhil edildiği içme suyu arıtma tesisine ait akım şeması Şekil 3.1.1’de verilmiştir (Eroğlu, 2008).

Şekil 3.1.1 Biriktirme yapısını içeren içme suyu arıtma tesisi akım şeması (Çökelebilen madde miktarı yüksek ve mevsimlere göre kil içeriği ve rengi değişen nehir suları)

Özellikle nehirlerden su temininde biriktirmenin büyük önemi vardır. Biriktirme müddeti genellikle 10 ila 20 gün arasında alınmaktadır. Burada hedef; iri danelerin çökelmesi, su kalitesinin düzeltilmesi ve debinin dengelenmesidir. Biriktirme hazneleri olarak suni göller veya biriktirme yapıları kastedilmektedir. Biriktirme haznesinin yapılmasının mümkün olmaması halinde en azından bir dinlendirme havuzu (kum tutucu) yapılması gerekli görülmektedir (Eroğlu, 2008).

3.1.2.Biriktirmenin su kalitesi üzerine tesirleri

Bu bölümde, biriktirme haznelerinin faydaları ve su kalitesinde meydana gelebilecek bozulmalara yer verilmiştir.

Biriktirme haznelerinin faydaları:

· Suda bulunan iri taneler çökelir.

· Suyun bulanıklığı azalır.

· Sudaki çözünmüş oksijende artma olabilir.

· Su sertliğinde azalma olabilir. Çünkü suda çözünmüş halde bulunan CO2, algler tarafından alındığı zaman aşağıdaki reaksiyon sola doğru kayar. Böylece Ca2+ konsantrasyonunda azalma olur. CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca+2 + 2HCO3-        (3.1.1)

· Koliform sayısında ve hastalık yapan mikroorganizma sayısında azalma görülür.

· Su kalitesinde dengelenme olur.

· Nehirdeki kurak devre akımları esnasında biriktirme haznesinde kafi derecede su bulunur.

· Nehirdeki kirletici konsantrasyonunun çok artması halinde su alma ağzı kapatılarak, bir müddet hazneden su alınabilir, böylece fazla kirletilmiş devrelerde tasfiye tesisinin aşırı yüklenmesinin ve çıkış suyu kalitesinin bozulmasının önüne geçilmiş olur.

Su kalitesinde mümkün olabilecek bozulmalar:

· Alg büyümesi en büyük problemdir. Alg büyümesi sebebiyle estetik görünüş bozulur, koku ve tat problemleri ortaya çıkar, mavi-yeşil algler gibi bazı yosunlar sebebiyle zehirli madde konsantrasyonu artar. Algler hızlı kum filtrelerinin kısa zamanda tıkanmasına veya geri yıkama periyodunun azalmasına sebep olurlar.

· Bazı kirleticiler tekrar ortaya çıkabilir. Mesela tabana biriken organik maddelerin, anaerobik olarak ayrışması neticesi koku ve tat problemleri ortaya çıkar.

· Sıcaklık tabakalaşması sebebiyle su kalitesi bozulabilir.

3.1.3.Tasarım gereksinimleri

· Teknik standartlara uygun bir şekilde dizayn edilen biriktirme yapıları veya rezervuarlar, bu yapılarda biriken suyun kalitesinin korunmasının yanında suyun stabilitesini muhafaza etmek için inşa edilmektedir.

· Rezervuar tasarım kriterleri basit bir tasarım yaklaşımından ziyade, mevcut ve gelecekteki tesisler ile yeterli, güvenli ve uyumlu bir su temin sistemi sağlamak içindir.

· Bir nehir seyri üzerinde yapılan bir barajın oluşturduğu rezervuar genellikle biriktirme yapısı olarak adlandırılır.

· Şekil 3.1.2’de farklı biriktirme yapıları verilmiştir. Bir nehrin akışı yönünde seri olarak inşa edilen baraj ve bentlerden oluşan biriktirme yapıları nehir boyunca kademeli olarak da inşa edilebilir. Biriktirme yapıları, bir nehre set çekerek oluşturulan rezervuar, kademeli rezervuar ve bir veya daha fazla nehirden giriş ve çıkışın kontrollü sağlandığı rezervuar şeklinde kurulabilir.

Şekil 3.1.2 Farklı biriktirme yapıları. A:Bir nehre set çekerek oluşturulan rezervuar, B:Kademeli rezervuar, C:Bir veya daha fazla nehirden giriş ve çıkışın kontrolü sağlandığı rezervuar

3.2.HAVALANDIRMA

3.2.1.Genel bilgi

Havalandırma ve sıyırma prosesleri eskiden beri kullanılan su arıtım yöntemlerinden biridir. Bu proseslerde hava ve su arasında bir temas yüzeyi kurularak uçucu olan maddelerin suya transferi ya da sudan ayrılması sağlanır. Teorik olarak bakıldığında, havalandırma ve sıyırma prosesleri tamamen farklı prosesler olarak ortaya çıkmaktadır. Havalandırma prosesinde, gaz fazda bulunan madde (ki genellikle oksijen) su fazına geçerek çözünürken sıyırma prosesinde, sıvı fazda çözünmüş olarak bulunan madde gaz faza geçer. İki farklı proses olarak görülebilse de, içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan proseslerde havalandırma üniteleri olarak tasarlanan birimlerde her iki proses da eş zamanlı gerçekleşir. İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan havalandırma proseslerinde suya oksijen kazandırılırken, sıvı faza geçen oksijen sudaki demir ve manganı oksitlemekte; bununla eş zamanlı olarak da karbon dioksit gibi sudaki mevcudiyeti istenmeyen maddeler gaz faza geçmektedir. Sıyırma prosesi ile aynı zamanda uçucu organik bileşiklerin de içme suyundan ayrılması mümkün olmaktadır.

İçme suyu arıtma tesislerinde havalandırma ünitelerinin en önemli gayeleri arasında,

· Sudaki çözünmüş demir ve manganın oksitlenmesi için suya oksijen kazandırmak,

· Suda mevcut olabilecek biyoparçalanabilir organiklerin oksidasyonu için suya oksijen kazandırmak,

· Suda tat ve kokuya neden olan uçucu maddelerin konsantrasyonunu azaltmak,

· Karbon dioksit gibi ilerleyen arıtım safhalarında gerçekleşen prosesleri olumsuz etkileyen ya da bu proseslerin maliyetini artıran maddeleri sıyırmak,

· Trikloroetilen ve tetrakloroetilen gibi halk sağlığına zararlı olduğu bilinen uçucu ve yarı uçucu organikleri sıyırmak

sayılabilir. İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan havalandırma sistemleri 5 temel grupta ele alınabilir: cazibeli sistemler, difüzyonlu sistemler, mekanik sistemler, basınçlı sistemler ve membran sistemleridir. Bu sistemlerin tasarımı ve işletmesi temel gaz transferi proseslerine bağlı olup, bu bölümün amacı gaz transferi ve havalandırma sistemlerinin tasarımı için gerekli temel bilgiler ve kriterleri özetlemektir.

3.2.2.Havalandırma prosesi

İçme suyu arıtımı maksadıyla iyi bir havalandırma sistemi tasarlamak ve işletmek için kimyasal maddelerin su ve hava arasındaki dengeleri hakkında temel bilgi sahibi olmak şarttır. Bu nedenle, öncelikle gaz transferi teorisinin bilinmesi gerekir.

3.2.2.1.Gaz transferi

Herhangi bir hava-su sisteminin denge durumundan sapması halinde, sapma miktarı; sudaki gaz eksiği ya da fazlasını gidermek maksadıyla ne kadar gazın hareket etmesi gerektiğine karar veren en önemli parametredir. Bu parametre, kütle transferi için sürücü kuvvet olarak görev yapmaktadır. Bu sürücü kuvvet, akabinde havalandırma sistemi için ihtiyaç duyulan alan/hacim ihtiyacını belirlemektedir.

Aşağıdaki tasarım anahtarlarını özetlemek mümkündür:

· Gaz transfer hızı suyun birim hacmi için sağlanan gaz-sıvı ara yüz alanı ile doğru orantılı olup, ideal bir havalandırma sistemi temas yüzeyinin maksimum olduğu sistemdir. Difüzörlü havalandırma sistemlerinde daha ince kabarcık üreten ekipmanlar havalandırma verimini artırır. Kaskat havalandırma sistemlerinde daha uzun savaklarla havalandırma verimi arttırılabilirken, sprey havalandırma sistemlerinde daha küçük damlacıklar üreten spreyler tercih edilmelidir.

· Gaz transfer hızı, temas süresiyle doğru orantılıdır. Bu sebeple, havalandırma sistemleri temas süresini azami düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmalıdır. Mesela, difüzörlü havalandırma sistemlerinde hava kabarcıklarının yükselme hızı, sprey havalandırma sistemlerinde su damlacıklarının çökelme hızının beşte biri kadar olup, diğer bütün parametrelerin sabit olduğu düşünülürse difüzörlü havalandırma sistemlerinde havalandırma veriminin, sprey havalandırma sistemlerine nazaran çok daha yüksek olduğu açıktır.

· Gaz transfer hızı, gazın sudaki başlangıç konsantrasyonu ve suyun doygunluk değeri arasındaki farkla doğru orantılıdır. Doygunluk değeri ise gazın havadaki kısmi basıncı, su sıcaklığı ve sudaki çözünmüş katılara bağlı bir fonksiyondur. Mesela, havalandırma amacıyla kullanılan gazdaki oksijen konsantrasyonu artırılırsa suyun oksijene doygunluk değeri ve dolayısıyla gaz transfer hızı artar.

· Özellikle yeraltı sularında karbon dioksit konsantrasyonunun yüksek olması gibi, suyun aşırı doygun olduğu durumlarda sıyırma işlemini hızlandırmak amacıyla gaz filminin direncini azaltmak gerekmektedir. Mesela, bu suların havalandırılması maksadıyla sprey havalandırma sistemleri kullanılarak sıyırma işlemi hızlandırılabilir.

3.2.2.2.Havalandırma proseslerinin uygulamaları

Havalandırma prosesinin bir dizi farklı uygulaması olup, bu kısımda bazı uygulamalarından bahsedilmektedir.

I.Tat ve koku giderimi

En çok tat ve kokuya sebep olan bileşikler suda yüksek çözünürlüğe sahip olduklarından, yüksek verimli kimyasal oksidasyon ve adsorpsiyon gibi tat ve koku giderme yöntemlerine kıyasla havalandırma proseslerinin tat ve koku giderim verimleri daha düşüktür.

II.Demir mangan giderimi

Demir ve mangan giderimi tipik olarak demir ve mangan iyonlarının çözünmeyen oksitlere dönüşmesiyle sağlanır. Havalandırma proseslerinde, bu dönüşüm için ihtiyaç duyulan oksijen sağlanmaktadır. Bu proses çözünmüş oksijen konsantrasyonunun düşük olduğu yeraltı suyu uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.Bu sayede demir ve mangan iyonlarının oksidasyonu ile birlikte suyun oksijen kazanması sağlanır. Normal pH değerlerinde mangan oksidasyonu nispeten yavaş olup, kok yataklı dolgulu kulelerde pH değerinin 8,5’lere yükseltilmesi ile bu işlem hızlandırılabilmektedir.

III.Uçucu organik bileşik giderimi

Olumsuz etkilerinden ötürü uçucu organik bileşiklerin giderimi elzemdir. Bu maddelerin büyük bir kısmı, havalandırma prosesleri ile sudan ayrılabilmektedir. Bu maddelerden bazıları için çok katı emisyon sınırları olup, kapalı ortamlarda gerçekleştirilen havalandırma işlemlerinde oluşan atık gazdan uçucu organik bileşikleri gidermek amacıyla bir hava kirliliği kontrol sistemi de düşünülmelidir.

IV.Karbondioksit giderimi

Havalandırma prosesleri ile sudaki çözünürlüğü düşük olan karbon dioksitin, sudan ayrılması hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Yeraltı sularında yüksek konsantrasyonda karbondioksit bulunmasından dolayı, bu proses genellikle yeraltı sularından sertlik giderme proseslerinden önce kullanılmaktadır. Karbondioksitin yüksek konsantrasyonu yumuşatma için gereken kimyasal ihtiyacını artırdığı için, yumuşatma öncesinde bu işlemin kullanılması faydalıdır.

V.Hidrojen sülfür giderimi

Hidrojen sülfür, tat ve kokuya sebep olan bileşiklerden olup, havalandırma ile etkili bir şekilde giderilmektedir. Bu proseste hâkim giderim mekanizma, hidrojen sülfürün oksidasyonu olup, sonuçta su ve serbest sülfür oluşur. Bazı durumlarda serbest sülfür diğer arıtım prosesleriyle girişim yapabilmektedir. Ham suyun, havalandırma işleminden önce karbon dioksitle zenginleştirilmesi hidrojen sülfür giderim verimini artırmaktadır.

3.2.2.3.Havalandırma prosesleri

İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan havalandırma sistemleri 5 temel grupta ele alınabilir. Bunlar, cazibeli sistemler, difüzyonlu sistemler, mekanik sistemler, basınçlı sistemler ve membran sistemleridir.

İçme suyu arıtımında kullanılan havalandırma sistemlerinin tasarımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

· Su ve hava sıcaklıkları

· Sudan giderilmesi ya da suya kazandırılması amaçlanan maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri

· Hava-su oranı

· Hava ile su arasındaki temas süresi

· Mevcut ara yüz alanı

· Gaz ve sıvı fazlardaki türbülans

İlk iki faktör ham su kalitesi ve içme suyu arıtma tesisi için düşünülen bölgeye göre değişmekte olup, diğer faktörler tasarlanan havalandırma prosesi ve kullanılan ekipmanlara bağlıdır. İçme suyu arıtımında kullanılan havalandırma proseslerinin kıyaslaması Tablo 3.2.1’de verilmiştir.

I.Cazibeli havalandırma prosesleri

Cazibeli havalandırma sistemleri hem havalandırma işlemi hem de sıyırma işlemi için kullanılabilmektedir. Bu sistemlerde gaz transferi, suyun küçük damlacıklar halinde dağılması ve etkin yüzey alanının artırılması ile hızlı bir şekilde gerçekleşir. Sıklıkla kullanılan sistemler sprey havalandırıcılar, tepsi-tipi havalandırıcılar, kaskat havalandırıcılar, koni havalandırıcılar ve dolgulu kulelerdir.

Tablo 3.2.1 Havalandırma Proseslerinin Kıyaslanması

a.Sprey havalandırıcılar

Sprey havalandırıcılar, üstü açık bir tank içerisinde, nozullar ya da bir boru ağı ile yukarı doğru püskürtülmesiyle suyun damlacıklar halinde dökülmesi sırasında havalandırma işleminin gerçekleştiği sistemlerdir. Bu sistemlerde su, doğrudan yukarı doğru ya da bir açıyla püskürtülebilir. Sprey havalandırıcılarda gaz fazdan sıvı faza ya da tersi yönde gaz transfer hızı yüksek olup, hem karbon dioksit giderimi hem de suya oksijen kazandırma maksadıyla kullanılmaktadır. Buna karşın yüksek alan ihtiyacı, üstlerinin kapatılmasındaki zorluklar ve donma riskleri gibi muhtelif problemler nedeniyle kullanımları kısıtlıdır. Günümüzde sprey havalandırıcıların arıtılmış sulardan trihalometan giderimindeki kullanımı araştırılmaktadır.

b.Tepsi-tipi havalandırıcılar

Tepsi-tipi havalandırıcılar, yeraltı sularından karbon dioksit giderimi ve suya oksijen kazandırılması maksadıyla sıklıkla kullanılan proseslerden biridir. Bu sistemlerde suyun, kapalı bir reaktörün üstünden beslenerek, yukarıdan aşağıya doğru belirli aralıklarla dizilmiş perfore tepsilerden dökülmesi sağlanır. Bu esnada havalandırma prosesi gerçekleşmektedir. Bazı tiplerinde PVC ya da ahşap pervazlar kullanılarak, bir katmandaki suyun bir sonraki katmandaki suyu etkilemesi sağlanır ve bu şekilde havalandırma verimi artırılır. Bu sistemlerde pervazlar yatayda 7,5 ila 10 cm, dikeyde ise 10 ila 15 cm aralıklarla tepsiler arasına yerleştirilir. Havalandırıcı yüksekliği bu sistemlerde 3 ila 5,5 m arasındadır. Tepsi-tipi pervazlı sistemlerde hidrolik yük 8 ila 17 L/sn.m2 mertebesinde olup, hava-su oranı 25:1’e kadar çıkabilir. Bu sistemlerde hava doğal yolla reaktöre alınabilir ya da hava fanlarıyla reaktöre hava akışı sağlanabilir.

c.Kaskat ve koni havalandırıcılar

Kaskat havalandırıcılar, bir dizi basamaktan oluşan yapılardır. Bu sistemlerde suyun, yukarıdan beslenerek merdiven şeklinde tasarlanan bir dizi basamaktan cazibeli olarak akması sağlanır. Bu esnada oluşan ince su filmi sayesinde havalandırma işlemi gerçekleşir. En basit yapıya sahip kaskat havalandırıcı beton basamaklı sistemlerdir. Bu sistemlerde basamak sayısı artırılarak temas süresi de artırılabilir. Ayrıca basamakların yükseklikleri artırılarak, basamaktan düşen suyla birlikte havanın su içinde daha fazla penetrasyonuna olanak sağlanabilmektedir. Soğuk iklimlerde kaskat havalandırıcıların üzeri kapatılabilir. Bu durumda, ventilasyon için gerekli tedbirler alınmalıdır. Tepsi-tipi havalandırıcılarda olduğu gibi bu sistemlerde de en sık karşılaşılan sorunlar alg birikimi ve korozyondur.

Şekil 3.2.2 Kaskat Havalandırıcılar

d.Dolgulu kuleler

Dolgulu kuleler genellikle endüstriyel arıtma sistemlerinde kullanılmakta olup, içme suyu arıtımında uçucu organik bileşikleri sudan ayırmak maksadıyla kullanılır. Kulede kullanılan dolgu malzemesinin çok yüksek temas yüzeyi sağlaması ve kulenin altından beslenen hava debisi ile sağlanan yüksek hava-su oranı sayesinde dolgulu kuleler, diğer sıyırma yöntemlerine nazaran çok daha yüksek arıtım verimlerine sahiptir. Bir dolgulu kule, içinde dolgu malzemesi, suyun üniform dağıtılmasını sağlayan bir dağıtım yapısı, kule tabanında bir toplama haznesi ve bir hava fanından oluşan silindirik bir yapıdır.

Dolgulu kulelerde birim su hacmi başına sağlanan hava hacmi hava-su oranı olarak bilinmektedir. Bu oran, uçucu organik bileşiklerin sıyrılması amacıyla kullanılan dolgulu kulelerin tasarımı açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte dolgu malzemesinin yüksekliği ve tipi ile hidrolik yük, su sıcaklığı ve arıtılması hedeflenen uçucu maddenin Henry sabiti de önem arz etmektedir.

II.Difüzörlü havalandırma prosesleri

Difüzörlü ya da kabarcıklı havalandırma sistemlerinde gaz transferi hava kabarcıklarının su içinde dispersiyonu ile mümkün olmaktadır. Dolgulu kulelere nazaran difüzörlü havalandırma sistemlerinde yüzey alanı daha küçük, temas süresi daha fazladır. Difüzörlü havalandırma sistemlerinde en sıklıkla kullanılan ekipman tipi beton tanklardır.

III.Mekanik havalandırma prosesleri

Mekanik havalandırıcılar suyu pedallarla karıştırmak ya da hava enjeksiyonuyla karıştırmaya yardımcı olmak gayesiyle kullanılır. İki temel mekanik havalandırıcı yüzeysel havalandırıcılar ve batık havalandırıcılardır. Yüzeysel havalandırıcılar en sıklıkla atıksu arıtma sistemlerinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, içme suyu arıtımında yüzeysel mekanik havalandırıcılar koku ve tat giderimi amacıyla kullanılabilmektedir. Bu sistemler genellikle tesiste değil, su kaynağında (göl) kullanılmaktadır. Yüzeysel mekanik havalandırıcılar üç temel bileşenden oluşur: motor, şaft ve su yüzeyinin hemen altındaki pedallar. Bu sistemlerde su, pedallarla kaldırılarak havaya atılır ve oluşan su damlacıkları yüzeye dönene kadar havalanır.

IV.Basınçlı havalandırma prosesleri

Basınçlı havalandırma sistemlerinde su, basınçlı hava ile temas ettirilerek gaz transfer hızı artırılmaktadır. Temel olarak iki çeşit basınçlı havalandırma sistemi kullanılmaktadır. Bunlardan ilkinde su, içinde basınçlı hava bulunan kapalı bir tanka spreylerle dozlanır. Havalandırılmış su, tankı tabandan terk eder. İkinci tip basınçlı havalandırma sisteminde hava, basınçlı çalışan bir su borusuna dozlanarak su akışı ile birlikte hava kabarcıkları oluşması sağlanır. Her iki sistemde de yüksek basınç kullanıldığından havalandırma verimi yüksektir. Basınlı havalandırma sistemleri, demir ve manganın koagülasyon ve çöktürme prosesleri ile giderilmesinden önce bir ön arıtım sistemi olarak kullanılır.

3.2.3.Havalandırma proseslerinin tasarım esasları

Havalandırma proseslerinin tasarımında aşağıdaki genel kaidelere uyulmalıdır:

· Yeraltı sularının havalandırıldığı sistemlerden sonra asgari arıtım kademesi olarak dezenfeksiyon kullanılmalıdır.

· Eğer havalandırıcılar azami kirletici konsantrasyonlarını sağlamak amacıyla tasarlanmamışsa, bütün havalandırıcılar için bir bypass sistemi düşünülmelidir.

· Bütün havalandırıcılar ve yardımcı ekipmanlar suyun agresif özelliklerine karşı korumaya alınmalı; ekipman ömrünü uzatan tasarımlar yapılmalıdır.

· Bütün havalandırıcıların giriş ve çıkış sularında çözünmüş oksijen, pH, ve sıcaklık ölçümleri yapılmalı; havalandırıcı performansı izlenmelidir. Demir, mangan ve karbon dioksit ölçümleri için uygun ekipmanlar tesiste bulundurulmalıdır.

3.3.HIZLI KARIŞTIRMA VE YUMAKLAŞTIRMA

3.3.1.Genel bilgiler

Ham suyun içinde bulunan çökelmeyen kolloidal maddeler ve yavaş çöken askıda katı maddeleri hızlı çökelen floklara çevirmek için suya kimyasal madde eklenir. Suya kimyasal madde ilavesiyle hızlı karıştırılmasına, kolloidal ve askıda katı maddelerin destabilize edilmesine ve destabilize edilmiş katı maddelerin birleşmesine koagülasyon denir. Hızlı karıştırma yapıları, kimyasal maddelerin suya karıştırıldığı ve uniform dağılımın yapıldığı yapılardır. Karışımın, mekanik veya hidrolik olarak sağlanması mümkündür. Mekanik olarak yüksek hızda karıştırma yapılabilen hızlı karıştırma havuzları, perdeli hızlı karıştırma havuzlarına nazaran daha çok tercih edilmektedir. Çünkü mekanik karışımın sağlandığı havuzlarda hem karıştırma hızı akış hızından bağımsız olarak kontrol edilebilmekte, hem de daha hızlı karıştırma yapma imkânı bulunmaktadır. Karışımın verimliliği, oluşturulan türbülansla doğrudan ilgili olup, en az güç tüketimi ile maksimum türbülans sağlanmalıdır.

Suda bulunan askıdaki ve kolloidal partiküller genellikle negatif bir elektrik yükü taşırlar ve bu nedenle birbirlerini iterek yumaklaşmayı ve dolayısıyla çökeImeyi önlerler. Bu etkiyi yok etmek için suya kimyasal maddeler (örneğin, alüminyum sülfat, demir (III) klorür, PAC ve demir sülfat, vb.) ilâve edilir. Yardımcı kimyasal madde olarak.. anyonik polielektrolit ilave edilebilir. Bu maddeler, pozitif yüklü metal iyonları içerdiği için negatif yüklü askıdaki ve kolloidal partikülleri nötralize ederler. Bu nötralizasyon sonucu partiküller birleşmeye başlar ve birleşmeden sonra çökelerek sudan uzaklaştırılabilirler. Hızlı karıştırıcılar, koagülasyon ya da kimyasal çözelti hazırlama ünitelerinde kullanılmaktadır. Mekanik karıştırıcılarda, kullanım maksadına göre hızlı karıştırıcıların motor devir seçimleri yapılmaktadır. Kanat ölçüleri ve kanat uzunlukları tasarlandıkları tank boyutlarına göre ölçülendirilmektedir. Hızlı karıştırıcılar genel olarak motor, kaplin, mil ve kanatlardan oluşmaktadır.

3.3.2.Koagülasyon/Flokülasyon proseslerinde kullanılan kimyasallar ve reaksiyonları

Koagülasyon ve flokülasyonda kullanılan kimyasallar; koagülantlar, koagülant yardımcıları ve alkali-asidik kimyasallar başlıkları altında toplanabilir. Başlıca koagülantlar partiküllerin destabilize olup kümeleşmesini sağlarken koagülant yardımcıları, bunların yoğunluklarını arttırarak flokların çökelmesine yardımcı olma ya da flokları sertleştirerek prosesin devamında dağılmalarını engellemek gibi görevler üstlenirler. En çok kullanılanları alüminyum ve demir tuzlarıdır.

Bunların yaygın kullanılma nedenleri olarak;

· Etkin olmaları,

· Diğer koagülantlara göre düşük maliyetli olmaları,

· Kolay bulunabilirlikleri,

· Elde edilmelerinin, kullanılmalarının ve saklanmalarının kolaylığı gösterilebilir.

Tablo 3.3.1 Koagülasyon ve flokülasyonda kullanılan koagülantlar, koagülant yardımcıları ve diğer kimyasallar

3.3.3.Jar test prosedürü

Koagülasyon (pıhtılaştırma) ve flokülasyon (yumaklaştırma) prosesi, kimyasal çöktürme ve susuzlaştırma gibi temel işlemlerde yaygın olarak kullanılır. Bu işlem, suya kimyasal madde ilâve edilerek suda bulunan askıda ve çözünmüş katı maddelerin sudan uzaklaştırılmasını amaçlar. Pıhtılaştırma ve yumaklaştırma işlemi esas olarak kolloid haldeki maddelerin giderilmesini hedeflemektedir. Kolloid haldeki maddeler birbirleri ile ve su ile çeşitli etkileşimleri nedeniyle bir araya gelemez ve birleşemezler.

Pıhtılaştırma işlemi, kolloid haldeki bu maddelerin kimyasal maddeler ilâvesi yardımıyla birbirleri ile birleşebilir yapıya dönüşmeleri ve yumaklaşmaya başlangıç olacak kümelerin oluşturulması işlemidir. Yumaklaştırma işlemi ise pıhtılaşmış taneciklerin birleştirilerek sudan çökeltme ile ayrılabilir yapıda yumaklar haline getirilmesidir. Yumaklaştırma işlemi için suya yavaş karıştırma yapılır.

Su ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen içme suyu arıtma proseslerinde kimyasal madde kullanılması gerekmektedir. Koagülasyon (pıhtılaştırma) ve flokülasyon (yumuşaklaştırma) işlemlerinde kullanılan bu kimyasal maddelerin optimum miktarlarının bulunması, sağlık ve işletme ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Bu maksatla, koagülasyon ve flokülasyon yöntemi ile bir atıksuyun verimli olarak arıtılabileceği bir arıtma prosesi gerçekleştirebilmek için öncelikle laboratuar analizleri yapmak gerekir. Pıhtılaştırma ve yumaklaştırma işlemi pek çok faktöre (ısı, bulanıklık, renk, pH, alkalilik, karıştırma şiddeti ve süresi, kullanılan kimyasal reaktif özellikleri vb.) bağlı olduğundan, en uygun pıhtılaştırma dozu suyun analizlerinden ölçülemez, ancak dozaj deneyleri ile bulunabilir. Bu deneylere “pıhtılaştırma yumaklaştırma deneyi” veya “jar test” denir. Bu deneyin maksadı, doğal yüzeysel sulardaki askıda madde veya rengin giderilmesi için kullanılan pıhtılaştırıcı maddenin en uygun miktarlarını, en uygun pH’ını, en uygun karıştırma süre ve şiddetini kavanoz deneyi (jar test) ile tespit etmektir. Ayrıca, bu test yardımıyla; koagülant türü, pH ayarlaması, karıştırma hızı ve süresinin optimizasyonu da yapılır.

3.3.4.Hızlı karıştırma için tasarım kriterleri ve normlar

Yumaklaştırmanın verimli olması için yumaklaştırıcı olarak kullanılan kimyevi maddelerin suyla homojen olarak karıştırılması gereklidir. Bu iş için umumiyetle hızlı karıştırma odaları kullanılır. Daha iyi bir dağılmayı temin etmek bakımından bu odaların en az iki bölmeli olarak yapılması uygundur. Karıştırma işlemi ekseriya bir düşey mille elektrik motoruna bağlı olan pedallı veya türbin şeklindeki bir teçhizatla yapılır.

Hızlı karıştırma işlemi ve yeri tesisteki çevre teknisyenlerinin işletmede güçlük çıkmadan çalıştırabilecekleri şekilde olmalı ve yakınında kimyevi maddelerin depo edilmesi kolaylıkla mümkün olmalıdır. Besleme hatlarının kısa olması, özellikle sönmüş kireçle beslemede tıkanma problemlerinin minimize edilmesi bakımından fayda sağlamaktadır. Bazı hallerde hızlı karıştırma odası, kimyevi madde besleyicilerinin bulunduğu hacim altında yapılır. Böylece, kimyevi madde iletim hatlarından büyük ölçüde tasarruf sağlanmış olur.

3.3.5.Hızlı karıştırıcı tipleri

· Mekanik karıştırıcılar

· Türbin tipte karıştırıcılar

· Pervaneli karıştırıcılar

· Jet tipi karıştırıcılar

3.3.6.Yavaş karıştırma için tasarım kriterleri ve normlar

Yumaklaştırıcı maddelerin (koagülantların) hızlı karıştırma odasından suya karıştırılmasını müteakiben yumakların teşekkülü bakımından yavaş karıştırma (flokülasyon) işleminin yapılması gerekir. Bu işlem destabilize olmuş kolloidlerin birleştirilmesi veya çap ve büyüklüklerinin artırılması demektir.

Karıştırma işlemi için en çok mekanik yumaklaştırıcılar kullanılmaktadır. Bunlar düşey milli pedallı veya kanatlı karıştırıcılar olabilir. Mekanik yumaklaştırıcıların haricinde, dalgıç perdeli ve basınçlı hava ile de yumaklaştırma mümkündür. Dalgıç perdeli yumaklaştırma havuzları eskiden çok yaygın kullanılmalarına rağmen, mekanik yumaklaştırma teçhizatlarındaki gelişme sebebiyle bugün için fazla rağbet görmemektedir. Bu tip havuzlarda kısa devrelerin olmaması gibi faydalar vardır. Ancak debi zamanla büyük değişiklikler gösteriyorsa, yumaklaştırma verimlerinin düşmesi bunlar için büyük bir dezavantaj teşkil etmektedir.

3.3.7.Yavaş karıştırma tipleri

· Enine yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcılar

· Boyuna yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcılar

· Dikine yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcılar

3.4.ÇÖKTÜRME

3.4.1.İçme suyu arıtımında çöktürme prosesine ilişkin genel bilgiler

Çöktürme içme suyu tasfiyesinde iki şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi basit çöktürme, ikincisi ise hızlı karıştırma ve yumaklaştırma veya yumuşatmayı takip eden çöktürmedir. Birincisinde, yüzey sularındaki çökebilen katı maddelerin sudan uzaklaştırılması söz konusu olduğundan çökeltme işlemi danelerin çökeltilmesi işlemidir. İkincisinde, yumaklaştırma olduğundan çökeltme özellikleri farklıdır. Bu cins çökeltme yumaklı çökeltme olarak isimlendirilmektedir.

Basit çöktürme, suda bulunan çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak için kullanılır. Bulanıklılığın fazla olması hallerinde ise kendisinden sonraki tasfiye kademesinin yükünü azaltmak maksadıyla kullanılabilir. Özellikle yavaş kum filtrelerinden önce basit çökeltme havuzlarının kullanılmasının sebebi budur. Basit çöktürmede, bulanıklığı çok fazla olmayan sularda suyun içine herhangi bir kimyasal madde verilmeden suyun belli bir sürede, belli bir hızla ve belli bir alandan geçirilmesi sırasında, sudaki kirletici parametrelerin yerçekimi kuvveti ve kendi özgül ağırlıkları yardımıyla çökeltilmesi esasına göre gerçekleştirilir. Bu tip çökelmede, çökelme hızları konsantrasyondan bağımsızdır ve yüzeysel hidrolik yüke eşit olup, partikül konsantrasyonu düşük değerdedir

Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmayı takip eden çöktürme, renk ve bulanıklılığı gidermek için yumaklaştırıcı kimyasal maddelerin ilavesi ve sertliği gidermek için kireç ve soda ilavesi sonucu oluşan çok sayıdaki çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak maksadıyla kullanılır. Bu tip çökelmede, büyük bir partikül konsantrasyonu bulunmakla birlikte partiküller arasında çarpışmalar ve birleşmeler söz konusu olmaktadır. Yüzeysel hidrolik yük ve alıkonma süresi kritiktir ve tanecik büyümesi önemlidir.

3.4.2.Çöktürme prosesini etkileyen faktörler

Çöktürme prosesini etkileyen temel faktörler aşağıdaki gibidir.

a) Çöktürme havuzunun boyutları ve şekli,

b) Çökelecek partiküllerin ağırlıkları,

c) Vizkozite ve su sıcaklığı,

d) Üst yüzey yükü,

e) Yüzey alanı,

f) Akış hızı,

g) Giriş ve çıkış yapısı tasarımı,

h) Bekletme süresi,

i) Havuzun efektif derinliği

3.4.3.Çöktürme havuzu tipleri

Çöktürme tanklarının tipleri, yatay akışlı, katı madde temaslı veya plakalı (lamelli) olabilmektedir. Yatay akışlı havuzların üstünlüğü, daha az yer kaplaması, birden fazla ünite arasında aynı duvar kullanılması bakımından ekonomi sağlanması, koku kontrolünün daha kolay olması, daha uzun çökelme zamanı, giriş-çıkış yapılarındaki kayıpların az olması ve çamur toplama için daha az enerji harcanmasıdır. Mahzurları ise ölü bölgelerin oluşabilmesi, debi değişimlerine hassas olması, çamur toplama ekipmanı için genişliğin kısıtlayıcı faktör olması, savak yükünü azaltmak için birden fazla savak yapılması ve yüksek bakım masraflarıdır.

Çöktürme tankları sürekli ya da kesikli olarak çalışabilirler. Kesikli tanklar sakin tanklar olarak da bilinirler. Suyu belli bir süre için depolar ve tam bir dinlenme halinde muhafaza ederler. Sürekli akım tanklarında ise yalnızca akım hızı azaltılabilir ve kesikli tanklarda olduğu gibi tam bir dinlenme şartı sağlanamaz. Uzun, dar, dikdörtgen şeklindeki, yatay akımlı tanklar genellikle radyal ya da spiral akımlı dairesel tanklara nispeten daha çok tercih edilirler. Yatay akışlı havuzlar dairesel veya dikdörtgen planlı yapılabilmektedir.

Dikdörtgen şeklindeki uzun havuzlar hidrolik olarak daha istikrarlı olup, büyük hacimler için akım kontrolü bu düzenleme biçiminde daha kolaydır. Tipik bir uzun dikdörtgensel tankın uzunluğu genişliğinin 2-4 katı kadardır. Taban kısmı çamur sıyırma işlemini kolaylaştıracak hafif bir eğime sahiptir. Yavaş hareket eden mekanik çamur sıyırıcı çökmüş maddeleri çamur toplama hunisine sürekli bir şekilde toplar, toplanan çamur buradan belirli aralıklarla çamur ünitesine pompalanır. Dikdörtgen planlı çöktürme tanklarında giriş suyu beslemesi bir uçtan yapılmakta olup, su uzun kenar boyunca ilerleyerek diğer uçtan tankı terk etmektedir. Dikdörtgen planlı havuzlarda akış şekli paraleldir. Bu havuzlar suyun çöktürme bölgesine alınması, çamurun uzaklaştırılması ve yüzen madde sıyrılması bakımından daha avantajlıdır. Dikdörtgen planlı havuzlar 1,5 ilâ 7,5 m genişlikte inşa edilirler. Çamur sıyırıcılar paralel olarak yerleştirilirse bu genişlikler biraz daha arttırılabilir. Uzunlukları ise en fazla 75 m’ye kadar alınmaktadır. Çoğunlukla uzunluğun genişliğe oranı 3/1 ilâ 5/1 arasında alınır. Yaklaşık 30 m uzunlukta olan havuzlar yaygın olarak kullanılır. Dikdörtgen havuzların derinliği en az 2,5 m, tavsiye edilen derinlikler ise 2,5 – 3,7 m arasındadır. Bazı çalışmalarda derinliğin 2,1 – 4,6 m arasında seçilebileceğini belirtmiştir. En çok kullanılan ortalama havuz derinliği 3 m’dir. Arazinin müsait olduğu yerlerde derin havuzlar yerine sığ havuzların seçilmesi uygundur.

Dikdörtgen planlı havuzların özel bir tipi olan kare planlı çöktürme havuzlarında bir kenarın en büyük uzunluğunun 20 m olarak alınması uygundur. Kare planlı havuzlardaki çamur sıyırma tertibatı, dairesel planlı çöktürme havuzlarınkine benzerdir. Yalnız bunlarda dairevi sahanın dışında kalan köşe bölgelerdeki çamurları sıyırmak maksadıyla sıyırıcının iki yanına ilave kollar uzatılır. Bu kollar, köşelerdeki çamurları esas sıyırma bölgesine sürükler. Bu işlemleri kolaylaştırma maksadıyla buradaki eğim 1/12’den fazla alınır. Dikdörtgen planlı havuzlar, suyun çökelme bölgesine alınması, çamurların uzaklaştırılması ve yüzen maddelerin sıyrılması bakımından daha iyi projelendirme imkânları sağlar. Dikdörtgen havuzların tabanı, çamur toplama çukuruna doğru eğimli olarak inşa edilir. En çok kullanılan eğim 1/100’dür. Bu eğim her durumda 1/200’e eşit veya ondan büyük olmalıdır.

· Yatay akışlı çöktürme havuzları (konvensiyonel sistem)

· Düşey akışlı çöktürme havuzları (konik tabanlı sistem)

3.5.FİLTRASYON

3.5.1.Genel bilgi

Filtrasyon, bilinen en eski su arıtımı yöntemidir. Çevrede gerçekleşen doğal arıtım mekanizmalarının başında filtrasyon gelmektedir. Su arıtımında filtrasyon, farklı kirleticilerin gideriminde yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Esas olarak sistem, suyun poroz bir yataktan geçirilerek askıda katıların giderilmesidir. Filtrasyon sistemleri genellikle dezenfeksiyon sistemlerinden önce kullanılır ve dezenfeksiyon sistemlerine gelen katı madde yükünün azaltılması hususunda önemli bir rol oynamaktadır.

Filtrasyon prosesinde katı maddelerin gideriminde rol oynayan mekanizmalar tam olarak anlaşılmış olmasa da muhtelif teorilere göre süzme, çökelme, çarpma ve kesişme gibi birden fazla mekanizmanın ortak etkisiyle arıtım gerçekleşmektedir. Filtre yatağının daneleri arasındaki boşlukların boyutlarına bağlı olarak bazı katı maddeler bu boşluklara sığmadıklarından bu boşluklarda sıkışır ve tutulurlar, ki bu mekanizma süzme mekanizmasıdır. Bu mekanizma sayesinde özellikle yumaklaştırma yapılmış sulardaki büyük boyutlu katı maddeler giderilir. Buna karşın çöktürme tanklarının çıkışında suda kalan katı maddeler boyut olarak çok küçük olmakta ve süzme mekanizması bu partiküller için iyi performans sağlayamamaktadır. Bu tip küçük partiküller, özellikle düşük hızlı bölgelerde çökelme yoluyla sudan ayrılarak filtre malzemesine yapışır, ki bu mekanizma çökelme mekanizması olarak adlandırılır. Bazı diğer partiküller ise, su, poroz yapıda değişen hız ve yönlerde hareket ederken büyük kütleleri nedeniyle suyun bu akış çizgilerini takip edememektedir. Bu partiküller kütleleri nedeniyle (eylemsizlik) su akışından uzaklaşmakta ve filtrede tutulmaktadır.

Bu partiküllerin çarpma yoluyla tutuldukları söylenebilir. Bazı diğer durumlarda ise suyun filtredeki akış çizgilerinin filtredeki kum danelerine çok yakın geçmesi sırasında partiküllerin kum danelerine değip bunlara tutunması mümkündür. Bu durum ise kesişme mekanizması olarak adlandırılır.

Bütün bu filtrasyon mekanizmalarına ek olarak filtre yatağı ve kolloidal partiküllerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri de filtrasyon prosesine yardımcı olmaktadır. Mesela, kolloidal partiküllerle filtre yatağı arasında gerçekleşebilecek kimyasal reaksiyonlar ya da yatak malzemesi ile partiküller arasındaki fiziksel çekim kuvvetleri filtrasyon performansını artırıcı yönde etki eder.

Filtrasyon boyunca yatakta tutulan partiküller yatak içindeki boşlukları doldurur ve bunun sonucunda süzme mekanizması verimi yani filtrasyon verimi artar. Ayrıca, filtre yatağındaki kesit alanının daralması sonucu filtrasyon hızı ve yatak yük kaybı da artar. Sonuç olarak filtrasyon debisi, filtre performansı ve verim düşer. Bu noktada filtre yatağının tıkandığı düşünülür. Bu nedenle, filtre performansını iyileştirmek maksadıyla filtre yatağının en hızlı şekilde onarılması, temizlenmesi gerekmektedir.

İçme suyu arıtımında kullanılan filtrasyon prosesleri arasında hızlı kum filtreleri ve çok tabakalı filtreler, yavaş kum filtreleri ve diatoma filtreler sayılabilir. Bunlara ek olarak muhtelif membran filtrasyon prosesleri de kullanılmaktadır.

Bir içme suyu arıtma tesisinde filtrasyon ünitesinin hedefleri şunlardır:

· Ham sudaki ya da önceki ünitelerin (havalandırma, yumaklaştırma ya da çöktürme) çıkış sularındaki kolloidal maddeleri sudan ayırarak suyu berraklaştırmak ve düşük bulanıklıkta çıkış suyu üretmek.

· Suyun içinde mevcut olabilecek fekal koliform ve diğer zararlı mikroorganizmaları sudan ayırmak.

· Filtre yatağı boyunca oluşabilecek biyolojik aktivite sayesinde suyun organik madde konsantrasyonunu azaltmak.

3.5.2.Filtrasyon yöntemleri

İçme suyu arıtımında kullanılan granüler filtrasyon prosesleri arasında diatoma filtreler, yavaş kum filtreleri ve hızlı granüler filtreler sayılmaktadır. Bunlara ek olarak, membran filtrasyon prosesleri ile aktif karbon sistemleri de kullanılmaktadır.

3.5.2.1.Diatoma filtreler

Diatoma filtreler, sıklıkla ön kaplamalı filtreler olarak da bilinir. Bu proseste, filtrede kullanılan bir ızgara (septum), her bir filtre döngüsünde diatom ile kaplanır. Diatom, ön kaplama amacıyla en sıklıkla kullanılan malzeme olsa da perlit kullanımı da mümkündür. Diatoma filtrelerde filtre yatağı her döngü sonunda yıkanarak bertaraf edilir.

3.5.2.2.Yavaş kum filtreleri

İçme suyu arıtımında sıklıkla kullanılan proseslerden biri de yavaş kum filtreleridir. Yavaş kum filtreleri, suyun poroz bir tabakadan çok düşük hızlarda geçirilerek arıtıldığı proseslerdir.

İlk olarak 1800’lü yılların ortasından itibaren kullanılmaya başlayan bu proses, 1900’lerin başında hızlı kum filtrelerinin geliştirilmesiyle askıya alınmış olsa da, şimdilerde özellikle düşük işletme maliyetleri ve daha az operatör ihtiyacı nedeniyle özellikle küçük arıtma tesislerinde sıklıkla tercih edilmektedir.

Yavaş kum filtrelerinde filtrasyon hızları, hızlı granüler filtrasyon proseslerinde uygulanan filtrasyon hızlarına nazaran çok daha düşük olup, filtre yatağında gerçekleşen yük kaybı da oldukça düşük olmakta; bu sayede filtrelerin hizmet süreleri hızlı filtrelere nazaran çok daha uzun olmaktadır. Yavaş kum filtrelerinde ortalama hizmet süresi 45 ila 60 gün civarında olup, yeni sistemlerde ham su kalitesine bağlı olarak 1 yıldan daha uzun hizmet süreleri de rapor edilmektedir.

Tablo 3.5.1 Yavaş kum filtreleri için hamsu kirlilik parametreleri üst limitleri

3.5.2.3.Hızlı granüler filtreler

Granüler filtrasyon işlemi, suyun poroz bir tabakadan geçirilerek askıda katılardan arındırılması prosesidir. Suyun, filtre yatağından yüksek filtrasyon hızlarında geçirilmesine olanak sağlayan filtre tasarımları hızlı filtreler olarak nitelendirilmektedir. Hızlı granüler filtrelerde, yüksek filtrasyon hızından ötürü yük kayıpları da yüksek olmakta, bu nedenle filtre hizmet süreleri kısalmaktadır. Bu nedenle, hızlı filtrelerde yatak malzemesi olarak kullanılan kum ya da diğer malzemelerin daha büyük boyutlu seçilmesi gerekmekte; bu sayede hizmet süreleri nispeten uzatılabilmektedir.

Hızlı filtrelerde askıda katı madde giderimi temel olarak iki kademede gerçekleşir. İlk kademede, sudaki askıda katıların, filtre malzemesi olarak kullanılan danelere ya da daha önce filtre yatağında tutulmuş olan floklara transferi gerçekleşmektedir. Transfer işlemi, suyun akış çizgileri danelere yaklaşırken hidrodinamik kuvvetlerle gerçekleştiği düşünülmektedir. Küçük parçacıklar için ise Brown hareketleri devreye girer. İkinci kademede, sudaki katı maddeler yatak daneleri ya da daha önce tutulmuş floklar üzerine yapışır. Bu işlemde ise elektrokinetik ve moleküller arası çekim kuvvetleri etkin olmaktadır.

Yavaş kum filtrelerinin aksine, hızlı kum filtrelerinde biyolojik aktivite çok sınırlı olup, biyolojik giderim mekanizmalarından bahsetmek mümkün olmamakta; arıtım fiziksel yollarla gerçekleşmektedir.

3.5.3.Filtrasyon sistemlerinin tasarım kriterleri ve esasları

3.5.3.1. Diatoma filtrelerin tasarım esasları

Diatoma filtrelerin kurulması, kontrol, bakım ve işletme binalarının kurulması, ilgili projelerin maksadına en uygun şekilde hizmet edebilmesini sağlayacak şekilde hazırlanması için gereken tasarım ve donanım ile ilgili şartlar ve hükümler aşağıda özetlenmiştir.

· Diatoma filtreler, bulanıklığı 10 NTU’dan fazla olan suların arıtımı için kullanılmamalıdır.

· Diatoma filtrelerle arıtılacak suyun rengi 10 standart renk birimini aşmamalıdır.

· Diatoma filtreler bakteri ve alg sayımı yüksek olan suların arıtımında kullanılmamalıdır.

· Diatoma filtrelerin tasarımı pilot çalışmalardan elde edilen neticelere dayandırılmalıdır.

· Diatoma filtre ünitelerinde, filtre sayısı en az iki olmalıdır. Sadece iki adet filtre yapılması durumunda her bir filtre, tesisin tasarlanan kapasitesini tek başına arıtabilecek nitelikte tasarlanmalıdır. Üç ve daha fazla filtre kullanılması durumunda, filtrelerden biri devre dışı kaldığında, diğer filtrelerin toplam kapasitesi tesisin tasarlanan kapasitesinden az olmamalıdır.

· Diatoma filtreler basınçlı ya da vakum modunda çalışacak şekilde tasarlanabilir.

3.5.3.2.Yavaş kum filtrelerinin tasarım esasları

Yavaş kum filtrelerinin uygun arıtım yöntemi olarak seçilmesinde etkin rol oynayan en önemli parametreler ilk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri ile birlikte hamsu özellikleridir. Proses seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

· Yavaş kum filtreleri, bulanıklığı en fazla 10 NTU olan suların arıtımı için kullanılmalıdır. Bu sular için bir ön arıtma yapmaya ihtiyaç yoktur.

· Yavaş kum filtrelerinin seçiminde, hamsu renginin 30 Pt-Co değerini aşmamasına dikkat edilmelidir.

· Yavaş kum filtrelerinin seçiminde kum yatağının temizlenme süreleri (filtrasyon süresi) göz önünde bulundurulmalı; en az 3 aylık filtrasyon süreleri verecek sistemler tasarlanmalıdır. Filtrasyon süresi hamsu özelikleri ile doğrudan ilgili olduğundan pilot çalışmalarla elde edilecek neticeler göz önünde bulundurulmalıdır.

· Pilot çalışmalar, eğer bir ön arıtma sistemi de planlanıyorsa, ön arıtma yapılmış su kullanarak, ön arıtma planlanmamışsa hamsu kullanılarak yapılmalıdır.

· Hamsuyun mikroskopik analizleri yapılmalı; hamsudaki algal populasyonun durumu/muhtemel gelişimi değerlendirilmeli; yavaş kum filtresinin işletilmesi üzerinde olumsuz bir etki öngörülürse gerekli tedbirler alınmalı ya da bir başka proses seçilmelidir.

· Yavaş kum filtreleri renk gideriminde çok etkin olmadığından yüksek renk içerikli hamsular için yavaş kum filtreleri tercih edilmemelidir.

3.5.3.3.Hızlı filtrelerinin tasarım esasları

Hızlı filtrelerin uygun arıtım yöntemi olarak seçilmesinde etkin rol oynayan en önemli parametreler ilk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri ile birlikte ham su özellikleridir. Proses seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

· Hızlı filtrelerin, en uygun arıtma prosesi olarak seçiminden önce ham su kalitesinin en az 1 yıl süre ile izlenmesi gerekir. Ham suda izlenmesi gereken parametreler mikrobiyal içerik, bulanıklık, pH, alkalinite, renk, toplam organik karbon, toplam askıda katı madde, demir, mangan, sıcaklık, 254 nm absorbansı ve alg içeriğidir.

· Hızlı filtre tasarımında, uygulanacak ön arıtım sistemleri ve kullanılacak kimyasallar detaylı şekilde araştırılmalıdır.

· Hızlı filtrelerin, en uygun arıtma prosesi olarak seçilmesi, ham su ile yapılacak pilot çalışmalardan elde edilen verilere dayandırılmalıdır.

· Her bir filtrenin çıkış suyundaki bulanıklık 0,3 NTU değerini aşmamalıdır. Bu sınırın, 1 NTU’ya kadar filtre başına bir günde toplam 15 dakikayı geçmemek üzere aşılmasına izin verilebilir.

· Her bir filtrenin çıkış suyundaki partikül sayımı (> 2μm) 50 partikül/mL’yi aşmamalıdır. 200 partikül/mL değerine kadar bu sınırın, filtre başına günde toplam 15 dakikayı geçmemek üzere aşılmasına izin verilebilir.

3.6.DEZENFEKSİYON

3.6.1.Genel bilgi

İçme sularında hastalık yapıcı (patojenik) mikroorganizmaların bulunması istenmemektedir. Bu mikroorganizmalar membran gibi ayırma prosesleri ile sudan uzaklaştırılabilir veya dezenfektanlar kullanılarak etkisiz hale getirilebilir. Suda bulunan patojen mikroorganizmaların etkisiz hale getirilerek, suyun güvenle içilebilmesini sağlayan proses dezenfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Bu proses temel su arıtma proseslerindendir. İçme suyu arıtımında ilk dezenfeksiyon işlemi, dezenfektan olarak klor kullanılarak, 1897 yılında gerçekleştirilmiştir. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosesleri işlevsellik bakımından birbirine benzemekle birlikte, sterilizasyon işleminde patojenler dahil tüm canlı organizmalar yok edilmektedir.

3.6.2.Dezenfeksiyon mekanizması

Patojen mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi dezenfektanın yapısına ve mikroorganizmaların türüne bağlıdır. Mikroorganizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi dört mekanizmayla açıklanmaktadır. Bunlar;

· Hücre duvarının zarar görmesi,

· Hücre geçirgenliğinin değiştirilmesi,

· Hücre protoplazmasının koloidal yapısının değiştirilmesi,

· Metabolik aktivitede etkili kritik enzimin etkisiz hale getirilmesidir.

Hücre duvarının zarar görmesi hücre çözülmesine ve ölümüne yol açmaktadır. Hücre geçirgenliğinin değiştirilmesi stoplazmik membranın seçici geçirgenliğini imha etmekte ve hayati önem arz eden azot ve fosfor gibi nütrientlerin hücre dışına çıkmasına sebep olmaktadır. Asitler ve bazlar tarafından hücre proteinlerinin denatürasyonu hücrenin imhasına sebebiyet vermektedir. Kritik enzimin etkisiz hale getirilmesi genellikle oksitleyici kimyasallarla gerçekleşmektedir.

Kimyasal dezenfeksiyon normalde iki adımda gerçekleşir. Bunlar;

· Hücre duvarından dezenfektanın geçmesi,

· Hücre içerisinde enzimle reaksiyonudur.

3.6.3.Dezenfeksiyon verimini etkileyen faktörler

Kimyasal dezenfeksiyon verimi aşağıdaki faktörlerden etkilenmektedir:

· Etkisiz hale getirilecek organizmanın türü, durumu, konsantrasyonu ve dağılımı

· Dezenfektanın türü ve konsantrasyonu

· Arıtılacak suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri

· Dezenfeksiyon için gerekli temas süresi

· Suyun sıcaklığı

3.6.4.Dezenfektan seçimi

İçme suyu dezenfeksiyonu için gerekli olan miktardan daha fazla dezenfektan kullanılmaktadır. Dezenfektan kullanımının birincil maksat patojen mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek ve ikincil maksat ise dağıtım sisteminde muhtemel mikrobiyal faaliyetleri engelleyebilmektir. Aşağıda belirtilen diğer gayeler içinde dezenfektan kullanılmaktadır.

· Asya istiridyesi ve zebra midyelerinin kontrolü

· Demir ve manganın oksidasyonu

· Dağıtım sistemlerinde bakteriyolojik çoğalmaların engellenmesi

· Kimyasal oksidasyonla koku ve tat giderilmesi

· Koagülasyon ve filtrasyon ünitelerinin verimlerini arttırmak

· Çöktürme tankı ve filtrelerde alg büyümelerini engellemek

· Renk giderimi sağlamak

3.6.5.Dezenfektanlar

Kullanımı en yaygın olan dezenfektan klordur. Klora ilaveten UV ışını, klor dioksit, ve ozonda dezenfektan olarak yaygın kullanıma sahiptir. Bu dezenfektanlar içerisinde en güçlü olanı ozondur.

3.6.5.1.Ozon

Ozon, dezenfeksiyon ve oksidasyon maksadıyla içme suyu arıtımında kullanılmaktadır. İçme suyu arıtımında ilk olarak 1893 yılında Hollanda'da kullanılmıştır. Tat, koku ve renge sebep olan organik maddelerin oksidasyonu ve dezenfeksiyon ile bazı mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi ozonlama ile sağlanabilmektedir. Ozon nötral veya alkali ortamlarda, hidorksil iyonu, UV ışını veya hidrojen peroksit ile reaksiyon vererek ayrışmakta ve hidroksil radikallerini oluşturmaktadır. Bu ayrışmayı sıcaklık, pH, ozon konsantrasyonu, ortamda bulunan redikaller ve UV ışının şiddeti gibi çok sayıda faktör etkilemektedir. Ozonun ayrışması neticesinde oluşan hidroksil radikalleri ozondan daha etkilidir. Böylece ozon su ortamında doğrudan veya dolaylı olarak (hidroksil radikalleri) reaksiyon vermektedir. Su ortamında ozonun doğrudan ve dolaylı reaksiyonları Şekil 9.6.1’de görülmektedir.

Ozon kararsız ve güçlü bir dezenfektan ve oksidanttır. Ozon çoğu maddede çözünebilir, kararlı ya da orta kararlı çözelti oluşturabilir. Suda ozon oksijenden 14 kez daha fazla çözünür ancak orta kararlı çözelti oluşturur. Kararlılığı ağır metal katyonları ve metal oksitlerinin varlığından etkilenir. Henry kanuna göre sulu fazda ozonun çözünürlüğü aşağıdaki denkleme göre hesaplanmaktadır.

Şekil 3.6.1 Su ortamında ozon reaksiyonları

3.7.MEMBRAN PROSESLER

3.7.1.Genel bilgiler

İçme suyu arıtımında membran prosesler yumuşatma, tuz, çözünmüş organik maddeler, renk, koloidal ve partiküller maddeler ile mikroorganizmaların giderimi ve diğer maksat için kullanılmaktadır. Membran teknolojisi 40 yıldan daha uzun bir süredir ticari olarak piyasada bulunmasına rağmen, bu teknoloji günümüzde de gelişmeye devam etmektedir.

Son yıllarda membran maliyetlerinin azalması ve teknolojik ilerlemelerle membran performansının artması, membran uygulamalarında artışa sebep olmuştur. Membranlar, Giardia, Cryptosporidium ve diğer partiküllerin yüzeysel sulardan giderilmesi, içme suyu arıtma tesislerindeki geri yıkama sularının arıtılması, acı su ve deniz suyunun arıtılması ve benzeri amaçları için kullanılmaktadır. Bu amaçlara ilaveten, atıksuların yeniden kullanılabilmesi için de membran filtrasyonu ve membran tuzsuzlaştırma prosesleri sıklıkla kullanılmaktadır.

3.7.2.Membran prosesler  ve sürücü kuvvetler

Membran, iki farklı fazı veya ortamı birbirinden ayıran ve belirli türlerin geçişine izin veren yarıgeçirgen bir yapıdır (Şekil 3.7.1). Karışım halindeki pek çok maddenin ayrılması maksadıyla membranlar kullanılabilmektedir (gaz ayırımı, katı\sıvı ve sıvı\sıvı ayırımı gibi).

Şekil 3.7.1 Membran proseslerle ayırma işleminin şematik gösterimi

I. Faz besleme, II. Faz ise, süzüntü (temiz su) fazı olarak adlandırılmaktadır.

Membran prosesler, sahip oldukları itici güç ya da ayırma mekanizmasına bağlı olarak da sınıflandırılabilmektedir (Tablo 3.7.1). Ticari olarak kullanılan başlıca membran prosesler mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF), ters osmoz (RO) ve elektrodiyaliz (ED)’dir. Bu membranlar genellikle içme suyu arıtımında da kullanılmaktadır.

Tablo 3.7.1 Sürücü kuvvetlerine göre membran proseslerin sınıflandırılması

3.7.3.Membran üretim malzemeleri ve konfigürasyonları

Su arıtımında kullanılan membranların genellikle sentetik polimerlerden imal edilmektedir. Basınç sürücülü RO ve NF membranları selüloz asetat, selüloz asetat karışımları ve selüloz triasetat gibi selülozik maddeler ile poliamidler, sülfonatlar, polisülfon, sülfonatlanmış polifuran, polipiperazidler, polivinil alkol türevleri ve diğer selülozik olmayan ürünlerden imal edilebilmektedir. MF ve UF membranları poliviniliden florür (PVDF), polipropilen, polietersülfon, polisülfon, selüloz asetat türevi, poliakrilonitril ve diğer malzemelerden imal edilebilmektedir. Ayrıca, MF ve UF membranları seramik gibi inorganik maddelerden üretilebilmektedir.

Elektrodiyaliz membranları vinil bileşiklerinin çapraz bağlı sülfonatlı kopolimerleri (katyon transfer tipi) veya dörtlü amonyum anyon değiştirme grupları ile vinil monomerlerinin çapraz bağlı kopolimerlerinden (anyon transfer tipi) imal edilmektedir.

Su arıtımında kullanılan membranlar spiral sargılı, içi boş elyaf (hollow fiber), tübular ve lehva ve çerçeve gibi konfigürasyonlarda kullanılabilmektedir. RO ve NF membranları çoğunlukla spiral sargılı konfigürasyonda kullanılmaktadır. Bu konfigürasyonda membran tabakaları süzüntü taşıyıcı tabaka ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu tabakada taşınan süzüntüler, süzüntü toplayıcı kısma bağlıdır. Besleme–konsantre ayırıcı tabaka membran tabakaları arasına yerleştirilmektedir. Bu tabakalar süzüntü toplayıcı boru etrafına sarılmış vaziyete bulunur ve membran boyunca besleme-konsantre çözeltileri taşımaktadır. Böylece süzüntüler membranların sarıldığı boruya dolarak toplanırken besleme-konsantre ise membran boyunca taşınım sonrası toplanmaktadır. MF ve UF membranları ise spiral sargılı, tübular ve içi boş elyaf konfigürasyonlarında kullanılmaktadır. İçi boş elyaf membranlar dıştan içe vakum veya içten dışa basınç uygulanarak işletilebilmektedir. Spiral sargılı konfigürasyonda kullanım RO ve NF ile benzer şekildedir. Elektrodiyaliz düzeneklerinde tabaka membranlar kullanılmaktadır.

3.7.4.Membran seçimi

Arıtma maksadına uygun en düşük maliyetli membran prosesler seçilmelidir. İlk aşamada projenin hedefleri ortaya konmalıdır. Farklı kirleticilerin giderim oranlarının belirlenmesi için ham su kalitesi ile membran süzüntü suyu kalite hedefleri karşılaştırılmalıdır. Membran proseslere ilaveten ön arıtma veya ileri arıtma prosesleri ile giderim düşünülmelidir. Geçmişte, şimdi ve gelecekte beklenen su kalite verileri ve üretim kriterleri değerlendirilmelidir. Membran proses seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır.

· Kaynak suyunun özellikleri, değişkenliği ve mevcudiyeti

· Membran prosesinin ön arıtma ve ileri arıtma gereksinimi

· Özellikle ön artıma için kullanılmayan membran öncesi prosesler, örnek olarak oksidant, toz aktif karbon, koagülantlar ve polimerlerin kullanımı

· Süzüntü suyu kalite ve miktar gereksinimi ile karıştırma seçeneği (paçallama)

· Atık kalıntıların uzaklaştırılması

· Kesikli veya pilot test ihtiyacı (Benzer uygulamalara ait temsil ve tatmin edici verilerin mevcudiyeti)

· İlk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri

3.7.5.Membran proseslerinin tasarımında dikkat edilecek hususlar

Membran proseslerin tasarımında dikkat edilecek husular aşağıda belirtilmiştir.

· Ham su kaynağının özellikleri belirtilen parametrelere göre değerlendirilmelidir. Arıtma gayesine uygun en düşük maliyetli membran prosesler seçilmelidir. Farklı kirleticilerin giderim oranlarının belirlenmesi için ham su kalitesi ile membran süzüntü suyu kalite hedefleri karşılaştırılmalıdır. Bu değerlendirme neticesinde uygun membran proses türü belirlenebilir.

· AWWA B110-09’da membran üreticisi tarafından sağlanması gerekli veriler belirtilmektedir. Tasarımda bu veriler temin edilerek dikkate alınmalıdır.

· MF ve UF membran süzüntülerinde korozyon kontrolü pek gerekli değildir. Fakat, RO ve elektrodiyaliz süzüntüleri iyonlardan arındırıldığı için korozif özelliktedir. Düşük kalsiyum ve alkalinite konsantrasyonlarına sahiptir. Süzüntülerin pH değeri genellikle 6’nın altındadır. Bu sebeple, RO ve elektrodiyaliz membranları ile arıtmadan sonra süzüntünün korozifliğini azaltmak için aşağıdaki işlemlerden biri veya birkaçı uygulanabilir.

o Karbondioksit giderilerek pH artırılabilir.

o Bikarbonat alkalinitesi oluşturmak için kostik ilaveli karbon dioksit sisteme ilave edilebilir.

o Kostik, sodyum birkarbonat veya sodyum karbonat ilavesi ile bikarbonat alkalinitesi ve pH artırılabilir.

o Korozyon inhibitörleri ilave edilebilir.

o Kalsiyum miktarının arıtılması için kalsiyum klorür ilave edilebilir.

o Kalsiyum, alkalinite ve pH’ı artırmak için kireç ilave edilebilir.

· Membran sistemi tasarıma uygun şekilde işletilmelidir.

· Sistem güvenirliği ve membran ömrünün uzatılması için bakımlarının zamanında yapılması gereklidir.

· Membran türüne göre işletme ve bakım her membran sisteminde farklı olabilir.

· En az bir personel tarafından sistem izlenmeli, tüm kritik parametreler ve işletme olayları kaydedilmelidir. Gerekli durumda personel tarafından bakım yapılmalıdır.

3.8.KOKU VE TAT KONTROLÜ

3.8.1.Genel bilgiler

Koku ve tat birbirleriyle yakından ilgili olmalarına rağmen, kokuya neden olmayan, gazlaşmayan bazı maddeler içme suyunda tat hissi oluşturur. Demir, mangan, sodyum, potasyum, bakır ve çinko tuzları bunlardan bazılarıdır. Halojenler, sülfürler, amonyak, fenoller çoğu hidrokarbonlar ve doymamış organik bileşikler, katran ve katran yağları, deterjanlar ve pestisitler tat ve koku oluşumuna sebep olan kimyasal maddeler arasındadır.

Suyun içerisinde yosun, ot, katran, balık vb. kokular olabilir. Halk arasında “balçık gibi kokuyor”, “küf kokuyor” gibi ifadelerle de anlatılan birtakım değişik kirlenme etkenlerine bağlı kokular olabilir. Derin tabakalardan geçerken kükürt dioksit, hidrojen sülfür gibi gazların sulara karışmasına bağlı kokular olabilir. Ayrıca suların korunması ve saklanmasında kullanılan birtakım kapların iyi temizlenmemesine bağlı kokular da meydana gelmektedir. Bu kokular; üreyen mini canlıların yarattığı ve bunların kullandığı besin öğelerinin parçalanma ürünlerinden oluştuğu gibi birtakım sabun, deterjan kokularının da karıştığı yerüstü su akıntılarından da meydana gelebilmektedir. Sulara karışan endüstriyel atıkların içerisinde bulunan kimyasal maddeler de suda kokuya sebep olabilir.

Ham suda normal arıtma ile giderilemeyecek koku bulunması durumunda tesiste koku giderim ünitesi olarak genellikle karbon kullanılmaktadır. Kullanılacak karbon, kokunun durumuna göre tespit edilir. Eğer kokunun toz karbon ile giderilmesi mümkün ise tesisin başında suya toz karbon ilave edilmek suretiyle bu işlem yapılmalıdır. Bunun için toz karbon ilave ekipmanı ve bunların yerleştirileceği yer önceden belirlenerek ayrılmalıdır.

Eğer suda ağır koku ve kirlilik söz konusu ise karbon filtreleri teşkil edilmelidir. Mevcut suda böyle bir durum söz konusu olmayıp ileride sanayileşmenin ve yerleşimlerin getireceği bir kirlilik ihtimali var ise arıtma tesisi yerleşim planında filtrelerden sonra karbon filtreleri için de yer ayrılmalıdır.

3.8.2.Tasarım gereksinimleri

3.8.2.1.Tat ve koku giderim sistemlerinin tasarlanması için gerekli bilgiler

Tat ve koku giderim sistemlerini tasarımı için aşağıdaki bilgilerin temin edilmesi gerekmektedir.

· Debi (maksimum, ortalama, minimum)

· Kaynaktaki tat ve koku sorunlarının oluşma sıklığı ve süresi

· Uygun arıtma yönteminin ve ilgili parametrelerin belirlenmesi

· Kimyasal dozajları ve uygulama noktaları

· Mevcut tesiste kimyasallarla ilgili mevcut ekipman

· Yetkili kurum tarafından konulmuş yasal tasarım kriterleri

· Üreticilerin tasarım kılavuzları

3.9.SERTLİK GİDERME

3.9.1.Genel bilgiler

İçme suyu arıtma tesislerinde su kalite kontrol parametrelerinin sürekli olarak gözlenmesi kritik bir öneme sahiptir. Bu parametrelerden toplam sertlik, sularda kalsiyum (Ca2+) ve magnezyum (Mg2+) içeriğinin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Kalsiyum ve magnezyuma ek olarak demir, mangan, alüminyum, baryum ve diğer iki ve üç değerlikli katyonlar da sert su mineralleri olarak bilinmekte ve bu iyonlar suların temizleme verimlerini düşürmektedir.

Toplam sertlik, genellikle kalsiyum ve magnezyum sertliğinin toplamı olarak tanımlanır. Toplam sertlik, aynı zamanda karbonat sertliği ve karbonat harici sertlik olarak da ayrılabilir. Karbonat sertliği, kalsiyum bikarbonat (Ca(HCO3)2), magnezyum bikarbonat (Mg(HCO3)2), kalsiyum karbonat (CaCO3) ve magnezyum karbonat (MgCO3) gibi bikarbonat ve karbonat tuzları formunda bulunan sertliktir. Karbonat harici sertlik ise magnezyum ve kalsiyumun, kalsiyum klorür (CaCl2), kalsiyum sülfat (CaSO4), magnezyum klorür (MgCl2) ve magnezyum sülfat (MgSO4) gibi diğer tuzlarından oluşur. Benzer şekilde, kalsiyum sertliği, kalsiyum karbonat sertliği ile kalsiyum karbonat olmayan sertliğin toplamı; magnezyum sertliği ise manezyum karbonat sertliği ile magnezyum karbonat olmayan sertliğin toplamı olarak ifade edilir.

Arıtılmış suda ihtiyaç duyulan sertlik, kullanıcı ihtiyacına göre (evsel ya da endüstriyel) değişiklik göstermektedir. İçme sularında sertlik sınırı 1968 yılında AWWA (American Water Works Association) tarafından 80 ila 100 mg CaCO3/L olarak belirlenmiş olsa da, bugün bu AWWA standardı geçerli değildir (Randtke ve Horsley, 2012). Suların sertlik dereceleri Tablo 3.9.1’de gösterilmektedir.

Tablo 3.9.1 Sertlik sınıfları (Randtke ve Horsley, 2012)

Su ısıtıcılarında tortu oluşturmaması için suda 40 mg/L magnezyum sertliğinin aşılmaması önerilse de suyun pH değeri, sudaki silika konsantrasyonu ve ısıtıcının işletme sıcaklığına bağlı olarak nispeten daha yüksek sertlik değerleri tolere edilebilmektedir. Son yıllarda, içme suyundan sertlik giderme proseslerinde 120 ila 150 mg CaCO3/L mertebesinde sertlik hedeflenirken; bu hedef ile, kimyasal maliyetleri ve suda oluşan ikincil ürünleri azaltmak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte sertlik giderme prosesi sonunda, suyun alkalinitesi yükselmekte ve daha agresif su oluşmaktadır.

Sularda sertliğin tayin edilmesi, suyun içme veya kullanmaya uygun olup olmadığının belirlenmesi açısından önem arz eder. Ayrıca, Ca2+ ve Mg2+ iyonları, insan vücudu için negatif etkileri de olan önemli elementlerdir.

Suları yumuşatarak sertlik giderme, bu suların kullanımında bir dizi avantaj sağlamaktadır.

· Çözünmüş mineral konsantrasyonlarının ve bu sayede tortu oluşturma potansiyelinin azalması,

· Temizlik için kullanılan kimyasal miktarının azalması,

· Sudan silika ve florürün giderilmesi,

· Sudan demir ve mangan giderimi,

· Suyun bulanıklığının azalması,

· Sudan radyum-226 ve radyum-228 giderimi ve

· Toplam organik karbon konsantrasyonu ve dezenfeksiyon prosesinde ikincil ürünlerin oluşmasına neden olan öncül maddelerin konsantrasyonunun azaltılması.

3.10.İYON DEĞİŞTİRME

3.10.1.Genel bilgiler

İyon değiştirme, su ve atıksu arıtıma maksadı için kullanılan bir prosestir. Özellikle suların yumuşatılması ve demineralize su (Ca2+, Mg2+, Na+ , Cl– , SO4 2– , NO3 – ve benzeri giderimi) üretiminde kullanımı daha yaygındır. Tekstil endüstrisinden elektronik ve enerji üretim tesislerine kadar geniş bir alanda iyon değiştiriciler kullanılmaktadır. Ayrıca, su ortamında bulunması istenmeyen iyonların su ortamında bulunması sakıncalı olmayan iyonlarla değiştirilmesi için de kullanılmaktadır. İyon değiştirme reçineleri doygunluğa ulaştığında rejenere edilmektedir. Böylece, bir iyon değiştirme reçinesi birçok kez rejenere edilerek kullanılabilmektedir. Bu proseste, iyonlarına ayrışmamış ve partiküler veya koloidal halde bulunan askıda katıların giderimi gerçekleştirilemez. Askıda katı maddelerin iyon değiştirme prosesi öncesinde sudan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu maddeler iyon değiştirme reçineleri üzerine adsorbe olabilir veya çökelebilir. Bu durumda iyon değiştirme reçinelerinin faydalı kullanımı engellenir. Neticede, iyon değiştirme prosesi yalnızca iyonların giderilmesi amacıyla kullanılabilen bir prosestir.

3.10.2.İyon değiştirme prosesi

İyon değiştirici reçineler üzerinde iyonlar ve iyon grupları bulunmaktadır. Bu proses, esas itibariyle reçinelerdeki iyonlarla eşdeğer olan su ortamındaki iyonların yer değiştirmesi için kullanılmaktadır. İyon değiştirici grupların üzerinde bulunduğu reçineler su ortamında çözünmez bir yapıdadır. İyon değiştirme kapasitesinin arttırılması, sadece reçine üzerindeki iyonların değişimiyle değil aynı zamanda reçine tanecikleri içindeki iyon gruplarının da değişmesiyle sağlanabilmektedir. Su ortamındaki iyonlar reçinelere doğru difüze olurken reçinelerdeki iyonlarda su ortamına doğru reçineden ayrılarak difüze olmaktadır. Su ortamındaki iyonlar, su moleküllerinin hareketi sayesinde reçinelerdeki değişim noktalarına ulaşmaktadır. Reçinelerdeki gözenekler ne kadar büyük olursa, reçinelerdeki iyonlarda o kadar hareketlilik kazanmaktadır. Böylece iyon değişimi de daha hızlı gerçekleşmektedir.

İyon yarıçapı büyük olan iyonlarda bu gözeneklerde tutunabilmektedir. Gözeneklerin büyük olması sayesinde büyük iyon yarıçapına sahip iyonlar reçine üzerinde hareketli olabilir. Bu hareketlilik rejenerasyon esnasında bu iyonların reçinden ayrılmasını da kolaylaştırmaktadır.

Reçine gözenekleri üzerindeki birikimler rejenerasyon maddesi ile tekrar çözünmez ise reçine tanecikleri içinde bulunan iyon değişim noktaları temizlenemez ve sonuçta iyon değiştirme kapasitesi azalır. Reçineler üzerinde biriken organik asitler gibi bazı maddeler iyon değiştirici gibi davranabilir ve su kalitesinin kötüleşmesine yol açabilir.

Geniş bir kullanım alanı olan iyon değiştiriciler, su ortamında bulunan bazı maddeler tarafından kirletilebilmektedir. Bu kirlenmeler iyon değiştiricilerin faydalı kullanımlarını sınırlamaktadır. İyon değiştiricilerin kirlenmesine sebep olan bazı maddeler aşağıda belirtilmiştir.

· Yağ ve gres ile kirlenme

· Demir, alüminyum, mangan ve bakır ile kirlenme

· Askıda katılarla kirlenme

· Polielektrolit ile kirlenme

· Kalsiyum sülfat, magnezyum hidroksit ve kalsiyum karbonatla kirlenme

· Sülfür ile kirlenme

· Baryum sülfat ile kirlenme

· Organik maddelerle kirlenme

· Mikroorganizmalarla kirlenme

· Yükseltgenen maddelerle kirlenme

· Silis ile kirlenme

Bu kirleticilerin önemli bir kısmı iyon değiştiricinin geri yıkanması ve normal rejenerasyonu ile reçineden ayrılmamaktadır. İyon değiştiricinin faydalı kullanım kapasitesi bu kirleticiler ile azalmaktadır. Neticede, istenilen kalitede ve miktarda su üretimi geçekleştirilememektedir.

3.10.3.İyon değiştiriciler

İyon değiştiricilerin moleküler yapısında asidik veya bazik fonksiyonel gruplar bulunmaktadır. İyon değiştiricilerin fiziksel görünümlerinde herhangi bir değişim olmadan su ortamındaki pozitif veya negatif yüklü iyonlarla temas ettiğinde iyon değişimi gerçekleşmektedir. İyon değiştiriciler çok küçük konsantrasyondaki kirleticilerin giderilmesinde oldukça iyi netice vermektedir. Be sebeple, içme suyu, proses suyu ve değerli maddelerin geri kazanılması amacıyla kullanılmamaktadır. İyon değiştiricilerin bazı kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir.

· İçme sularından potansiyel zararlı iyonik kirleticilerin giderilmesi

· Birçok içecek için ürünlerin saflaştırılması

· Bakır ve gümüş iyonları gibi değerli maddelerin geri kazanılması

· Endüstriyel ve laboratuvar ölçekli kromotograflarda iyonların ebat ve değerliliklerine göre ayrılması

· Seçilen reaksiyonların katalize edilebilmesi

· Endüstriyel sulardan sertlik oluşturan iyonların giderilmesi

· Demineralize su üretilmesi

Günümüzde genellikle doğal ve sentetik iyon değiştiriciler kullanılmaktadır. Doğal iyon değiştiriciler için en önemli örnek zeolitlerdir. Zeolitler kompleks alüminyum silikatlar olup Na, K, Ca, Mg ve diğer ilgili iyonları içermektedir.

3.10.3.1.Katyon değiştirme prosesi

Katyon değiştirme prosesi içme sularında istenmeyen çok sayıdaki katyonun giderilmesi için kullanılabilir. Bu proses ile kalsiyum, magnezyum, amonyum, baryum, kurşun, radyum iyonları ve benzer iyonlar giderilebilmektedir. Özellikle sertlik giderimi veya suların yumuşatılması maksadıyla yaygın kullanımı olan bir prosestir.

Kuvvetli asit ve zayıf asit katyonik reçinesi olarak iki tipte katyon değiştirme prosesi vardır. Kuvvetli asit katyon reçinesinde, fonksiyonel grubu sülfonat olan reçineler oluşturmaktadır. Bu reçinelerdeki fonksiyonel gruplar her pH değerinde tamamen iyonlaşabilmektedir. Diğer bir deyişle, bu güçlü asit değiştiriciler pH 1-14 aralığında proton vermeye hazırdır. Zayıf asit katyonik reçineler de ise fonksyonel grubu genellikle karboksilik asitler oluşturmaktadır. Bu reçineler pH>7 olmadıkça kolayca proton verme eğiliminde değildir. Bundan dolayı bu reçinelerinin katyon değiştirme kapasitesi pH’a bağlıdır. pH arttıkça iyon değiştirme kapasitesi de artmaktadır ve pH 10 – 11’de maksimuma ulaşmaktadır.

3.10.3.2.Anyon değiştirme prosesi

Anyon değiştirme prosesi içme sularında istenmeyen çok sayıdaki anyonun giderilmesi için kullanılabilir. Bu proses ile bikarbonat, karbonat, hidroksit, sülfat, klorür, nitrat, arsenik, selenyum, krom, perklorat, uranyum ve benzer iyonlar giderilebilmektedir. Özellikle suların delakalizasyonu için kullanılmaktadır.

Kuvvetli baz ve zayıf baz anyonik reçinesi olarak iki tipte anyon değiştirme prosesi vardır. Kuvvetli baz anyon reçinesinde, fonksiyonel grubu amin olan reçineler oluşturmaktadır. Bu reçinelerdeki fonksiyonel gruplar pH<13 olduğu kolayca hidroksil iyonu vermektedir. Bu sebeble, kuvvetli baz değiştirme reçinelerinin iyon değiştirme reçinelerinin iyon değiştirme kapasiteleri pH’ ya bağlı değildir. Suların demineralizayonu için uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca, nitrat, arsenik ve perkolarat gidermek içinde kullanılmaktadır.

Kuvvetli baz anyonik reçineler, amin fonksiyonel gruba sahiptir. Bu reçinerlerin pKb değerleri 0 - 1 arasındadır ve pH < 13 olduğu durumlarda kolayca hidroksil iyonunu verir. Böylece bu tip reçinelerin iyon değiştirme kapasiteleri pH ya bağlı değildir. Kuvvetli baz anyonik reçineler uzun yıllardır suyu demineralize etmek için kullanılır. Ayrıca günümüzde kuvvetli baz anyonik reçineler sudan nitrat, arsenik ve perklorat gidermek için de kullanılmaktadır. Bu sistemler klorür döngüsü ile çalıştırılır ve reçineler NaCl ile rejenere edilir. Zayıf baz anyonik reçineler, tersiyer amin fonksiyonel gruplarından oluşmaktadır. Bu amin gruplarının kalıcı sabit pozitif yükü yoktur. Tersiyer amin grubu bir su molekülü ile birleşik olarak bulunur ve iyonlaşmaz. Bundan dolayı bir iyonu değişme olmaksızın adsorbe eder. Zayıf baz anyon reçinler NaOH, NH4OH veya Na2CO3 ile rejenere edilebilir.

3.10.4.İyon değiştirme prosesinin ekipmanları ve işletimi

İyon değiştirme prosesi, iyon değiştirme reçinelerinin bulunduğu kolon, rejenerasyon ve geri yıkama ünitelerinden oluşmaktadır (Reynolds ve Richards, 1996). Bu ünitelerde bulunan bazı bileşenler aşağıda belirtilmiştir.

· Proses ekipmanları (kontrol ve arıtma ekipmaları dahil)

· İyon değişim reçineleri · Proses boru ve vanaları

· Enstrümantasyon ekipmaları (izleme ekipmanları da dahil olmak üzere)

· Rejenerant depolama ve koruma üniteleri

· Nötralizasyon için kullanılan kimyasalların depolanması ve muhafazası (asit veya bir baz ile rejenerasyon yapıldığında)

· Kimyasal besleme ekipmanları (pompa ve boru)

Arıtma işlemi veya iyonların sudan uzaklaştırılması, iyon reçinelerinin bulunduğu kolonda gerçekleşmektedir. Rejenerasyonun su akımı ile aynı yönde yapıldığı bir iyon değiştirme işlemi işletme, geri yıkama, rejenerasyon, yavaş durulama, hızlı durulama ve tekrar işletmeye alma aşamalarından oluşmaktadır.

4.İÇME SUYU ARITMA TESİSİ PROSES YAPILARININ BAKIMI

4.1.GİRİŞ YAPISI

Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Kaynaktan içme suyu arıtma tesisine getirilen suyun tesise girmeden önce kontrolü, ölçülmesi ve dağıtılması, ham suyun fazla basıncının kırılması, suyun akışının düzenlenmesi ve tesisin devre dışı bırakılmasının söz konusu olduğu hallerde suyun kesilmesi maksadıyla bir giriş yapısı yapılmalıdır.

· Basınçla gelen su zaman zaman kum, çakıl gibi maddeler ile balıkları beraberinde sürükleyebilir. Zamanla yapının dibinde biriken bu maddeler temizlenerek dışarı alınmalıdır. Bu sırada ünite by-pass yapılarak tesise su girişinin kesilmemesi sağlanmalıdır.

· Kimyasal maddeler ham su debisine göre dozlandığından, tesise gelen debi miktarının takibi çok önemlidir.

· Tesis içi su kayıplarının hesaplanabilmesi ve tesiste üretilen su miktarını saptamak için de giriş ve çıkış debilerinin kontrol altında olması gerekmektedir.

· Arıtma tesisindeki debi ölçümleri, ultrasonik debimetre ve magnetik debimetreler ile oldukça hassas yapılmakta olup bakım talimatlarına uyulmalıdır.

· Giriş yapısı, üzerindeki armatürlerin rahatlıkla sökülüp takılabileceği kadar genişlikte ve uzunlukta olacak şekilde tasarlanmalıdır.

4.2.BY-PASS HATLARI

Arıtma tesisinde gerek giriş yapısından hemen sonra, gerekse suyun tesise girmeden klorlanarak şebekeye verilebilmesini sağlayacak şekilde bir by-pass hattı teşkil edilmelidir. Ayrıca diğer arıtma üniteleri için de suyu by-pass edebilecek uygun hatlar düzenlenmelidir.

4.3.HAVALANDIRMA YAPISI

Tesise alınan ham suyun daha verimli bir şekilde arıtılabilmesi ve sudaki kokuların giderilmesi, mangan ve demirin oksitlenerek çökelmesini sağlayacak bir havalandırma ünitesi yapılmalıdır. İçme suyu arıtımında kullanılan havalandırıcıları üç sınıfta toplamak mümkündür.

a) Cazibeyle çalışanlar,

b) Püskürtücüler,

c) Basınçlı hava ile havalandırma.

İçme suyu arıtımında en çok kullanılan havalandırıcılar, cazibeyle çalışan kaskat (merdiven) tipi havalandırıcılardır. Bu ünitede demir, mangan ve organik madde oksidasyonundan dolayı zamanla kaskatlar yosunlanabilir veya demirin oksitlenmesiyle kızılımsı, manganezin oksitlenmesiyle de siyah renkli bir film tabakası ile kaplanabilir.

Giriş vana odasında tesisin tümünü ya da varsa havalandırma ünitesini by-pass yapmak mümkündür. Tesis genel bakımda iken ya da zaman zaman by-pass edilerek basamak yüzeyleri fırçalanarak temizlenmeli, ünite tabanında birikebilecek kum, çakıl vb. maddeler temizlenmelidir.

4.3.1.Cazibeli havalandırma prosesleri

Cazibeli havalandırıcılar arasında sprey havalandırıcılar, tepsi-tipi havalandırıcılar, dolgulu kuleler ve kaskat havalandırıcılar sayılabilmekte olup, bunlarla ilgili tasarım esasları ileryen alt başlıklarda verilmektedir.

4.3.1.1.Sprey havalandırıcılar

Sprey havalandırıcıların tasarımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

· Sprey havalandırıcıların uygun havalandırma prosesi olarak seçilmesi durumunda detaylı ekonomik analizler proje raporunda verilmelidir.

· Sprey havalandırıcılar, sadece arazi kısıtlaması olmayan tesislerde kullanılmalıdır.

· Sprey havalandırma sistemlerinde suyun havaya püskürtülmesi maksadıyla sprey nozulları ya da perfore boru sistemleri kullanılabilir.

· Sprey nozulların boyut, sayı ve yerleşimi mevcut alana göre yapılmalıdır.

· Sprey nozulların boyutları 2,5 ila 4 cm çaplar arasında sınırlandırılmalıdır.

· Nozul debileri 5 ila 10 L/sn debiye sahip olmalıdır.

· Sistem, 1,5 ila 7,6 m basınçta çalıştırılmalıdır.

· Nozullar bir ızgara içine alınarak korunmalıdır.

· Nozullar 0,6 ila 3,7 m aralıklarla yerleştirilmelidir.

· Havalandırıcı alanı, arıtılan m3 /sn su başına 106 ila 318 m2 olmalıdır.

· Sistem, en az 1,2 m, en çok 9 m yük kayıplarına göre tasarlanmalıdır.

· Tank ve borulama sistemlerinde korozyona dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır.

4.3.1.2.Tepsi-tipi havalandırıcılar

Tepsi-tipi havalandırıcıların tasarımında aşağıda hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

· Tepsi-tipi havalandırıcı ünitesi mümkün mertebe kapatılmalı ve dış atmosferden ayrılmalıdır.

· Kapalı olarak tasarlanan havalandırıcılarda mümkünse doğal ventilasyon yöntemleri tercih edilmelidir.

· Hamsuyun en üst tepsiye taşınabilmesi için uygun pompa sistemi tasarlanmalıdır.

· Tepsiler arasına PVC ya da ahşap malzemeden pervazlar konulabilir.

· Pervazlar arası mesafe yatayda 7,5 ila 10 cm, dikeyde ise 10 ila 15 cm arasında olmalıdır.

· Pervazlı sistemlerde hidrolik yük 8 ila 17 L/m2 .sn arasında olmalıdır.

· Pervazlı tepsi-tipi havalandırıcılarda basınç kaybı 3 m’den az, 5,5 m’den çok olmamalıdır.

· Pervazlı sistemlerde hava-su oranı 25:1 değerini aşmamalıdır.

· Tepsilerin tasarımı, havalandırıcı kesit alanında suyun üniform olarak dağılmasına olanak sağlamalıdır.

· Tepsiler ve diğer bütün malzemeler korozyona dayanıklı olmalıdır.

· Tepsi-tipi havalandırıcılarda isteğe bağlı olarak tepsiler arasına 5 ila 15 cm boyutlu kok, taş ya da seramik malzeme kullanılmasına izin verilir.

· Tepsi-tipi havalandırıcıların tasarımında arıtım hedefleri açıkça ortaya konulmalıdır. Amonyak giderimi düşünülüyorsa suyun pH değeri 11’in üstüne çıkarılmalıdır. Hidrojen sülfür giderimi için suyun pH değeri 7’nin altında tutulmalıdır.

· Tepsi-tipi havalandırıcılarda en az 3, en çok 9 tepsi kullanılmalıdır.

· Tepsiler arası mesafe 30 cm’den az, 76 cm’den fazla olmamalıdır.

· Havalandırıcı boyutları ve sayısı belirlenirken, alan ihtiyacına bakılmalı ve ekonomik bir tasarım yapılmalıdır. Arıtımın gerçekleştiği etkin alan 0,002 ila 0,006 m 2 /(m3 /gün) arasında seçilmelidir.

· Uygulanan hidrolik yük 13 ila 20 L/m2 .sn arasında olmalıdır.

· Havalandırıcıda alg birikmesine karşı temizleme stratejileri belirlenmelidir.

· Sertliği yüksek olan sular için kullanılması durumunda tepsi-tipi havalandırıcıların biriken kalsiyum tortularını kolayca temizleyebilecek şekilde tasarlanması esastır.

4.3.1.3.Dolgulu kuleler

Dolgulu kule tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir:

· Dolgulu kule tasarımında arıtılması hedeflenen kirletici türü/türleri belirlenmelidir. Dolgulu kuleler çoğunlukla sıyırma işlemi için kullanıldıklarından; tasarım, Henry sabiti en küçük olan kirletici türüne göre yapılmalıdır. Tasarıma esas teşkil eden Henry sabiti, kütle transfer katsayıları, basınç kayıpları ve sıyırma faktörü belirtilmelidir.

· Dolgulu kuleler, Henry sabiti 100 atm ve üzerinde olan kirleticiler için kullanılmalı; Henry sabiti 10 atm’den küçük olan kirleticiler için alternatif sistemler düşünülmelidir.

· İhtiyaç duyulan kule çapı, taşma eğrisi ile bulunmalıdır.

· İhtiyaç duyulan kule yüksekliği, KLa değerine göre tasarlanmalıdır. Transfer birimi sayısı ve transfer birimi yükseklikleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

· Tasarıma esas teşkil eden sıyırma faktörü belirtilmelidir.

· Kule, kirletici konsantrasyonlarını kabul edilen seviyenin altında, pratik olarak uygulanabilir en küçük seviyeye indirebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

· Kule, 10 ila 20 L/m2 .sn hidrolik yüke göre tasarlanmalıdır. İhtiyaç halinde üst sınır 25 L/m2 .sn’ye kadar kabul edilebilir (GLUMRB, 2012).

· Kule boyunun kule çapına oranı en az 10:1 olmalıdır.

· Kule çapı en fazla 3 m olmalıdır.

· Kule çapı, kabul edilebilir en yüksek basınç kaybına göre belirlenmeli ve debideki dalgalanmalar da göz önüne alınarak bir emniyet faktörü ile tasarım yapılmalıdır.

· Kule yüksekliği 3 ila 6 m arasında olmalıdır.

· Kulede hava-su oranı en az 25:1, en çok 80:1 olmalıdır. İhtiyaç halinde hava-su oranı 100:1’e kadar çıkarılabilir.

· Kule tasarımında, kalsiyum karbonat ve demir çökelmesi ile bakteriyel aktiviteden kaynaklanan tıkanma problemleri göz önünde bulundurulmalı; kulenin temizlenebilmesi için uygun bir sistem tasarlanmalıdır.

· Kule tasarımında su sıcaklığı büyük önem arz etmekte olup, kulede sıyırma işlemi arzu ediliyorsa en düşük, havalandırma işlemi arzu ediliyorsa en yüksek sıcaklığa göre tasarım yapılmalıdır.

· Kule, paslanmaz çelik, beton, aluminyum, fiberglass ya da plastik malzemeden imal edilmeli; karbon çelik kullanılmamalıdır.

· Hafif malzemelerden üretilen kuleler için, rüzgardan kaynaklanan hasarlara karşı tedbir alınmalıdır.

· Kulede kullanılacak dolgu malzemeleri korozyona dayanıklı olmalı; seçilen malzemenin spesifikasyonları belirtilmelidir.

· Kısa devreleri engellemek amacıyla hamsu, kulenin üstünden sprey nozullarıyla ya da orifis-tipi dağıtım yapılarıyla üniform olarak dağıtılmalıdır. Hamsu enjeksiyonu birden fazla noktada yapılacaksa, kulenin her 0,6 m2 kesit alanına bir adet enjeksiyon ekipmanı konulmalıdır.

· Tasarlanan dağıtım yapısı ile kulenin iç cidarları sızdırmaz olarak yapıştırılmalıdır.

· Su dağıtım yapısı üzerinde bir mist ayırıcı kullanılmalıdır.

· Kule yüksekliği boyunca, en az 3 m’de bir adet duvar süpürücü kullanılmalıdır.

· Kule giriş ve çıkışlarının su numunesi toplaması için numune portları konulmalıdır.

· Çıkış suyunu toplamak maksadıyla bir çıkış suyu haznesi düşünülmeli ve hazne kulenin tabanına konularak, gerektiğinde temizlenmek üzere açılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Haznenin altına bir de drenaj vanası konulmalıdır.

· Kuleyi temizlemek için kimyasallar kullanılacaksa, kimyasallların işlenmesi, hazırlanması, dozlanması ve atıkların sistemden toplanarak deşarj edilmesi amacıyla uygun sistemler tasarlanmalıdır.

· Kule devre dışı kaldığında giriş ve çıkış borularının donmaması için tedbirler alınmalıdır.

· Her bir kuleye beslenen su ve hava debisi ölçülmelidir.

· Kulenin taşma riskine karşılık, yatak üzerinden 30 ila 60 cm yukarıya bir taşma savağı konulmalıdır.

· Hava körüğünün kuru çalışması için uygun tedbirler alınmalıdır.

· Hava körüğünün emiş ağzına en az 24-mesh boyutlu ızgara konularak yabancı maddelerin dolgulu kuleye girişi engellenmelidir. Bu ızgaradan önce bir de 4-mesh ızgara konulması önerilmektedir.

· Hava girişi, korunaklı bir bölgede olmalıdır.

· Hava körüğü için bir yedek motor tesiste daima bulundurulmalıdır.

· Hava körüğünün işletme basıncı, sistemde hesaplanan azami basınç kaybından daha büyük olmalı; fan seçiminde hava-su oranı da dikkate alınmalıdır.

· Tasarlanan kule yüksekliği boyunca, izleme, bakım ve yatak dolgu malzemesi yenileme işlemleri için en az 60 cm çaplı kontrol portları kullanılmalıdır. Kontrol portları bütün dolgu malzemesine hakim olmaya yetecek sayıda olmalıdır.

· Tıkanma durumunda dolgu malzemesini temizlemek için uygun stratejiler belirlenmelidir.

· Kulenin çıkış suyu haznesinin tasarımında temiz su deposu ile ilgili kriterlere uyulmalıdır.

· Kule, yüksekliğin artırılması gerektiğinde inşa işlerini en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır.

· Yüksek kulelerde dolgu malzemesinin zarar görmesini engellemek için uygun destek yapıları kullanılmalıdır.

· İzleme ve bakım maksadıyla kule dışına kafesli bir merdiven yapılmalıdır.

· Hava emisyonları ile ilgili bir kısıtlama varsa, dolgulu kule çıkışındaki gaz hattı atmosfere atılmadan önce uygun arıtma yöntemleriyle arıtılarak hava emisyonları azaltılmalıdır.

· Dolgulu kule tasarımında kullanılacak bütün tasarım parametreleri için pilot çalışmalar yapılmalı ve deneysel veriler kullanılmalıdır.

4.3.1.4.Kaskat havalandırıcılar

Kaskat havalandırıcıların tasarımında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

· Kaskat havalandırıcılarda yük kaybı 1 ila 3 m arasında olmalıdır.

· Soğuk iklimlerde kaskat havalandırıcıların üstü kapatılmalıdır.

· Üstü kapalı havalandırıcılarda doğal ventilasyon yöntemleri tercih edilmelidir.

· Kaskatlar üzerinde biriken alg populasyonu ve tank tabanında biriken maddeleri temizlemek için uygun temizleme/deşarj sistemleri belirlenmelidir.

· Kaskat havalandırıcılar üzerinde ulaşım ve izleme için yürüme platformları yapılmalıdır.

· Kaskat havalandırıcılarda bütün ekipmanlar ve yapı malzemeleri korozyona dayanıklı olmalıdır.

· Kaskat havalandırıcılarda yüzey alanı 85 ila 105 m2 /(m3 /sn) arasında olmalıdır.

4.3.2.Difüzörlü havalandırıcılar

Difüzörlü havalandırıcıların tasarımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

· Difüzörlü havalandırma işlemi beton tanklarda gerçekleştirilmelidir.

· Tank malzemesi ve diğer ekipmanlar korozyona dayanıklı olmalıdır.

· Tank derinliği 3 ila 5 m arasında olmalıdır.

· Tank genişliği 3 ile 9 m arasında olmalıdır.

· Tanklarda derinlik:genişlik oranı, optimum karıştırma şartlarını sağlamak için en fazla 2 olmalıdır.

· Tank uzunluğu ihtiyaç duyulan bekleme süresine göre seçilmelidir.

· Bekleme süresi 10 ila 30 dakika arasında olmalıdır.

· Kısa devreleri önlemek için tank uzunluğu boyunca perdeler kullanılmalıdır.

· Hava kabarcığı üretmek için perfore borular ya da poroz plakalar kullanılmalıdır.

· Difüzörler üzerindeki açıklıklar 2 ila 5 mm çapa sahip olmalıdır.

· Hava debisi 0,8 ila 0,012 m3 /m3 su arasında olmalıdır.

· İhtiyaç duyulan hava debisi belirlenmeli ve hava körüğü ihtiyaç duyulan debi ve basınca göre seçilmelidir.

· Hava körüğünün giriş ağzına ince filtreler konulmalı; difüzörlerin tıkanması önlenmelidir.

· Hava filtrelerinin periyodik olarak kontrol edilip temizlenmesi sağlanmalıdır.

4.3.3.Mekanik havalandırıcılar

Mekanik havalandırıcıların tasarımında, tank/havalandırma yüzeyinde mekanik karıştırılar arasındaki mesafe açıkça belirtilmeli; havalandırma hedeflerine ulaşmak için gerekli asgari havalandırıcı sayısı belirlenmelidir. Mekanik havalandırıcılarda bekleme süresi 10 ila 30 dakika arasında olmalıdır (Qasim vd., 2000). Tank derinlikleri 2 m’den az, 4 m’den çok olmamalıdır.

4.3.4.Basınçlı havalandırıcılar

Basınçlı havaladırıcılar sadece suda çözünmüş maddelerin oksidasyonu amacıyla kullanılmalıdır. Bu sistemler, su ile havanın iyi karışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

4.4.KARIŞTIRICILAR

4.4.1.Hızlı karıştırıcılar

Hızlı karıştırıcıların işletilmesi ve bakımları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Hızlı karıştırma ünitesi, çözelti hazırlama tanklarında hazırlanan bazı kimyasal çözeltilerin suya dozlandığı ünitelerdir. Karıştırma işlemi hidrolik veya mekanik olarak yapılır. Genel olarak tercih edilen mekanik karıştırıcıların devri yüksek (60- 100 devir/dak) tutularak hızlı ve homojen bir karışma sağlanır. Hızlı karıştırma ünitelerinde kimyasal maddelerdeki safsızlıklardan dolayı su yüzeyinde zaman zaman köpüklenmeler olabilir. Bir tel süzgeç yardımı ile ölü noktalardan bunlar alınmalıdır.

· Tank dip temizliği, taşkın hatları kontrolu ve temizliği zaman zaman kontrol edilerek gerektikçe yapılmalıdır.

· Mekanik karıştırıcı redüktörü düzenli olarak yağlanmalı ve kanatlann bakım ve boyası yapılmalıdır.

· Hızlı karıştırma flok oluşumu dolayısı ile arıtmanın verimi için çok önemli olduğundan ünite aşırı yüklenmemeli ve tasarlanan minimum debiden düşük şartlarda işletilmemelidir.

· Debinin azaltılması gerekiyorsa gözlerden birini devre dışı bırakmak tercih edilmelidir.

· Tesisin arıtma fonksiyonunu iyi icra edebilmesi için suya katılacak kimyasal maddelerin suya homojen bir şekilde karışmalarını ve homojen bir dağılımını temin edebilmek için tesisin uygun yerlerine karıştırıcılar yerleştirilmelidir.

· Karıştırıcılar mekanik olabileceği gibi hidrolik de olabilir. Burada esas olan kimyasal maddenin ham suya homojen bir şekilde karışmasını sağlamaktır. Karıştırıcılar hiçbir şekilde suya türbülans vermemelidir.

· Suyun gerek tanklardaki veya borulardaki hareketi mutlaka laminer akım teşekkül edecek şekilde olmalıdır.

· Hızlı karıştırıcılar en az enerji tüketen ve en etkin şekilde karışmayı sağlayacak şekilde projelendirilmelidir.

· Karıştırıcıların arıza sebebiyle devreden çıkışını haber vermek için kontrol odasına haber ulaştırmak için bir alarm sistemi bulunmalıdır.

· Karıştırıcı yataklarından hiçbir şekilde suya yağ kaçmasına sebebiyet verilmemeli, bunu sağlamak amacıyla gerekli önlemler alınmalıdır.

· Karıştırma odasının boşaltılması dip savak ile yapılmalıdır.

· Karıştırma süresinin hesabında kimyasal maddelerin çözünürlüğü ve hava sıcaklığının buna etkisi de hesaba katılmalıdır.

· Karıştırıcılarda suyun kısa döngüyü önleyici önlemler de alınmalıdır.

4.4.2.Yavaş karıştırma

Yavaş karıştırıcıların işletilmesi ve bakımları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Yavaş karıştırma ünitesinde hızlı karıştırma ünitesinde başlayan flok oluşumu tamamlanır. Yavaş karıştırma ünitesinde flok oluşumu sağ1andığından işletme esnasında % 20'den fazla yüklenmemeli veya çok düşük seviyede işletilmemelidir. Düşük debide bekleme süresi de artacağından floklar durultucu yerine bu ünitede çökerler. Aksi halde yani fazla debi verilmesi durumunda, flok oluşumu tamamlanmadan durultucuya geçiş olacağından çökelme verimi azalır.

· Bu ünitenin genel bakımı hızlı karıştırma ünitesinde olduğu gibi yapılmalıdır.

· Mekanik karıştırmalı ünitelerde mekanik aksama özen gösterilmelidir.

· Korozyona karşı boyama iş1emlerine dikkat edilmeli, ahşap paletli karıştırıcılarda aşınan paletler yenilenmelidir.

· Yenileme mutlaka emprenye edilmiş ahşap (bünyesine farklı yöntemlerle çeşitli kimyasal maddeler emdirilmiş ahşap) kullanılarak yapılmalıdır.

· Debi azalması durumunda bir veya birkaç karıştırıcı ünitesi devre dışına alınmalıdır.

· Devre dışına alınan karıştıcı havuzları tamamen tahliye edilerek, tank tabanı ve karıştırıcı aksamı temizlenmelidir.

· Suyun sıcaklığı ve viskozitesi mevsimlere göre değişir ve flokülasyonu etkiler. Yavaş karıştırıcı devirleri genelikle 2-12 devir/dak arasındadır. Büyük ölçüde dozlama değişiklikleri ve mevsim dönüşümlerinde karıştırıcı devir sayıları tekrar ayarlanarak optimum devir sayısı bulunmalıdır.

· Yavaş karıştırıcılar yumaklaşmayı sağlamak maksadı ile mekanik ve hidrolik olarak durultucu havuzların hemen önünde tertip edilmelidir.

· Yumaklaşmayı kolaylaştıracak olan koagülantların sudaki yayılımını bozmamalı ve oluşmakta olan yumakların birbirine temas etmelidir. Daha sıkı ve daha büyük boyutta yumakların oluşması ve bunların durultucuda daha kolay ve çabuk çökelmesini sağlamalıdır.

· Karıştırıcılar suda türbülans oluşturmadan karıştırma işlemini en etkin ve en az enerji harcamak suretiyle sağlamalıdır.

· Yavaş karıştırma odaları boşaltma veya temizlik maksatlı olarak dip savaklarla donatılmalıdır.

· Karıştırıcıların motor yataklarından hiçbir surette suya yağ sızıntısına sebebiyet verilmemeli ve bununla alakalı önlemler alınmalıdır.

· Hızlı karıştırıcı ile durultucu arasındaki kanal ve borularda suyun laminer akım şeklinde olmasına ve flokların parçalanmaması için hızın 0,6 m/sn’yi geçmemesine özel itina gösterilmelidir.

4.5.DURULTUCULAR

Çöktürme veya durultma işlemi içme suyu tasfiyesinde iki şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi basit çöktürme, ikincisi ise hızlı karıştırma ve yumaklaştırma veya yumuşatmayı takip eden çöktürmedir. Basit çökeltme, suda bulunan çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırabilmek için kullanılır. Bu tanklar genellikle bulanıklığı çok fazla olmayan sularda, suyun içine herhangi bir kimyasal madde verilmeden sudaki kirletici parametrelerin belli bir sürede ve hızla geçirilmesi sırasında, yerçekimi kuvveti ve özgül ağırlıkları yardımıyla çökeltilmesi esasına göre çalışır. Özellikle yavaş kum filtrelerinden önce ve onun yükünü azaltmak maksadıyla kullanılır. Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmayı takip eden çökeltme ise, renk ve bulanıklığı gidermek için yumaklaştırıcı kimyasal maddelerin ilavesi ve sertliği gidermek gayesiyle kireç ve soda ilavesi ile oluşan çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak için kullanılır.

Durultucularla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Durultucular, yavaş karıştırma sonunda oluşacak olan flokların sudan ayrılarak alınmasını sağlayan havuzlar olup, şekilleri çamurun alınış biçimine ve arazinin topoğrafik yapısına bağlı olarak seçilmelidir.

· Çamurun dipten alınmasının tercih edilmesi halinde dikdörtgen veya dairesel durultucular seçilmelidir.

· Sınırlı ve az eğimli arazilerde daha ziyade dairesel tipler tercih edilmelidir.

· Çamurun yüzdürülerek, çamur battaniyesi oluşturmak suretiyle havuzun yüzeyine yakın bir seviyesinden alınan proseslerde kare tipi durultucular seçilmelidir.

· Durultucu girişlerinde suyun havuzlara eşit dağıtımını temin edecek kapak, penstok veya vana. bulunmalıdır.

· Durultucularda biriken çamuru, çamur toplama havuzuna otomatik olarak atabilecek bir çamur uzaklaştırma sistemi bulunmalıdır.

· Durultucu sistemdeki vana arızalarını merkezi kumanda odasına haber verecek alarm sistemi kurulmalıdır.

· Çamur sıyırma ve uzaklaştırma tertibatı yeterli güç ve emniyette ve her türlü şartlarda ve yük altında çalışabilecek özellikte yapılmalıdır

· Durultucularda oluşan çamur miktarı ham su kalitesine, dozlama miktarına ve durultucu verimine doğrudan bağıntılıdır. Çamur tahliyesinde; tabandan çamur tahliyesi taban eğimini kullanarak cazibeli şekilde veya tüm tabanı tarayan çamur sıyırıcılar veya vakum sistemi ile yapılır. Çamur tahliyesinin mekanik aksamla yapıldığı durultucularda aksamın bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

· Çamur sıyırıcıların yürüme hızları optimuma ayarlanmalıdır. Çok sık aralıklarla çamur çekimi su kaybına, çok uzun aralıklarla çamur çekimi tıkanıklıklara sebep olacağından otomatik zaman ayarlı vanalarla çamur tahliyesi yapılan tesislerde optimum çamur boşaltım süreleri tayin edilmelidir.

· Çamur boşaltım aralıkları işletme kayıtlarına geçirilerek tahliye edilen çamur miktarı saptanmalıdır. İşletme sırasında durulmuş su kanalları gözlenerek filtrelere flok kaçıp kaçmadığı kontrol edilmelidir. Flok kaçışı varsa dozlama, hız ve debi kontrolleri yapılmalıdır.

· Proses dizaynına göre köpük toplama yavaş karıştırıcı dağıtım kanalı veya durultucu giriş kanalından alınmalıdır.

· Yosunlaşmayı, sinek ve koku oluşumunu engellemek için özellikle yaz aylarında ön dezenfeksiyona özen göstermelidir.

· Durultucular sırayla devre dışına alınarak havuzların genel bakımı ve temizliği yapılmalıdır. Plakalı (lamelli) tip durultucularda havuz içinde kalan metal aksamın korozyona uğramaması için devamlı bakım ve boyanması yapılmalı, plakalar zaman zaman kasetlerinden çıkarılıp temizlenmeli, aşınan veya kırılan plakalar yenilenmelidir.

· Durultucu çıkışlarında borularda çamur tıkanmaması için gerekli önlemler alınmalı ve gerekli temizliğin yapılabilmesine imkân sağlayacak dip savak (tahliye) tertibatı yapılmalıdır.

4.6.FİLTRASYON

Filtrasyon, suyun gözenekli bir ortamdan geçirilmesi işlemidir. Bu işlem esnasında, sudaki asılı ve kolloidal maddelerin tutulması, bakteri ve diğer mikroorganizma sayılarının azalması, organik maddelerin okside olmasının sağlanması gibi su kalitesinde iyileşme sağlanır. Filtrasyon fiziksel, kimyasal ve bazı durumlarda biyolojik olarak su arıtımında kullanılan en eski ve temel metotlardan birisidir. Filtreler, filtrasyon hızlarına göre yavaş filtreler ve hızlı filtreler; akım şartlarına göre cazibeli ve basınçlı filtreler; filtre malzemesine göre tek ortamlı ve çok ortamlı filtreler olarak farklı şekilde sınıflandırılabilirler.

Filtrelerle ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Tesiste filtrasyon işlemi hızlı ya da yavaş kum filtreleri ile yapılabilir.

· Filtreler, literatürde müsaade edilen hızları aşmayacak ve çöktürülemeyen küçük flokları ve bakterileri tutabilecek ebatta ve adette tertiplenmelidir.

· Filtreler, temizlik ve geri yıkama anında işletmeyi aksatmayacak şekilde yedekli ve maksimum debiye göre seçilmelidir.

· Filtre girişinde gelen suyun filtrelere eşit miktarda dağıtılmasını sağlayacak düzenek konulmalıdır.

· Filtredeki su seviyesi debi kontrol sistemine bağlı olarak değişmektedir. Geri yıkamalar sonunda filtrelerdeki su seviyesi, kum seviyesi altına düşmeyecek şekilde seviye sensörleri ile kontrol edilmelidir.

· Filtre ebatlarının seçiminde filtrasyon hızı dikkate alınmalıdır.

· Geri yıkama suyu tahliye kanalları, fazla kum zayiatına sebep olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

· Filtre geri yıkama sularının sisteme kazandırılması için özellikle yüksek kapasiteli tesislerde, filtre geri yıkama suyu tutma tankı yapılmalıdır. Geri yıkama suyu bu tankta bir süre bekletilerek durulmuş üst su çökeltme tankları öncesine basılmalı ve dipte biriken çamur ise çamur yoğunlaştırma havuzlarına gönderilmelidir.

· Filtreler, hidrolik olarak birbirinden ayrılmış ve izole edilmiş olarak yapılmalıdır.

· Her bir filtrede yük kaybı göstergesi konsol pano üzerinde bulunmalı ve yük kaybı üst seviyeye çıktığında ikaz sistemi devreye girmelidir.

· Filtrelerin yerleşimi; bakım ve işletme için emniyetli ve kolay ulaşılabilir, kum değişim ve takviyelerinin kolay yapılabilir olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

· Filtre kumu veya çakılının seçimi standartlara uygun olmalıdır.

· Filtre tabanı, betonarme plakalar üzerine yerleştirilmiş nozullardan veya poroz tabakalardan teşkil edilmelidir.

· Nozullar filtre tabanına eşit aralıklarla düzenli bir şekilde ve tesisin inşaat işleri bittikten ve temizlik yapıldıktan sonra yerleştirilmelidir. İnşaat anında nozulun takılacağı delikler geçici tapalar ile kapatılmalıdır.

· Filtre tabanında, yıkama sonunda tabanda sıkışıp kalan havanın dışarı atılabilmesine imkân sağlayacak bir deşarj borusu olmalıdır.

· Filtrelerde kullanılacak vanalar elektrik/pnömatik kumandalı olmalı ve pnömatik vanalarda tesisin emniyetle çalışabilmesi için yeterli sayıda yedekleri ile birlikte kompressör bulunmalı ve ayrıca hava depolama tankı (TS 1203 EN 286-1 veya BS PD 5500) da kullanılmalıdır.

· Filtre sisteminde kullanılacak vanaların arıza yapmaları halinde otomatik olarak çıkış suyu vanaları kapatılmalı ve arıza merkezi kumanda odasına alarm usulü ile iletilmelidir.

· Filtreler tesiste en çok mekanik ekipmanın kullanıldığı hassas yapılardır. Filtredeki tüm vana, sürgülü kapak ve ekipmanlar sık sık gözden geçirilmeli, varsa su kaçakları giderilmeli, seviye ölçerlerin limit ayarları yapılmalıdır.

· Geri yıkama suyu pompaları ve hava üfleyicilere ait işletme ve bakım talimatlarına titizlikle uyulmalıdır.

· Filtre işletimi esnasında filtre yüzeyinde en az 25 cm su kalacak şekilde işletilmelidir.

· Hava kompresörleri (körükleri) yeterli kapasitede ve yedekli olarak seçilmeli ve titreşimi sönümleyici şekilde donatılmalıdır.

· İyi bir işletmede geri yıkama suyu miktarı süzülen su miktarının % 3'ünü geçmemelidir. Ayrıca iyi bir işletmede yıkama sırasında kum kaçakları en aza indirgenmelidir. Kum kaçağının fazla olduğu durumlarda yıkama hızları gözden geçirilmelidir. Kum yatağındaki eksilmeler tamamlanmalıdır.

· Kirlenen filtrelerin temizleme işlemi, filtre tabanından hava ve su verilerek yıkanması ile yapılır. Filtre yapılarında geri yıkama suyu pompaları ve hava üfleyicilerine ait yağlama işlerine, vana ve kapaklara ait yağlama ve boya işlerine, hidrolik veya pnömatik kumandalı sistemler varsa bunlara ait bakım talimatlarına titizlikle uyulmalıdır.

· Filtre hava boruları için 80 mm den küçük çapta olanlar paslanmaz çelikten, 80 mm den büyük çaplı olanlar ise normal çelik borudan imal edilmelidir.

· Filtre galerisindeki boruların ayırt edilebilmesi için temiz su boruları mavi, hava boruları sarı, geri yıkama suyu boruları yeşil, tahliye boruları ise kahverengi renk ile boyanmalıdır.

· Geri yıkama işleminden sonra filtrelerdeki suyun tamamının dışarı atılmasını temin edecek şekilde tahliye sistemi bulunmalıdır.

· Filtre geri yıkama suyu filtrelenmiş temiz su tankından alınmalıdır. Bu tankın hacmi en az iki filtre ünitesini yıkayacak hacimde olmalıdır.

· Geri yıkama pompaları yedekli olarak seçilmeli ve geri yıkama suyu debisi filtre kumanda konsolunda gösterilmelidir.

4.7.MEMBRAN PROSESLER

Membran proseslerin bakımı ve işletimi:

· Membran sistemi tasarıma uygun şekilde işletilmelidir.

· Sistem güvenirliği ve membran ömrünün uzatılması için bakımlarının zamanında yapılması gereklidir.

· Membran türüne göre işletme ve bakım her membran sisteminde farklı olabilir.

· En az bir personel tarafından sistem izlenmeli, tüm kritik parametreler ve işletme olayları kaydedilmelidir. Gerekli durumda personel tarafından bakım yapılmalıdır.

· Ekipmanlara veya kısımlara ulaşmak ve bakım yapmak, ekipmanların taşınması ve hareket ettirilmesi için gerekli alan dikkate alınarak membran sistemi tasarlanmalıdır.

· Kimyasalların ve yedek malzemelerin depolanması için uygun alanlar tasarlanmalıdır.

· Membran sisteminde kullanılan malzemeler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

· Her bir membranın giriş, süzüntü ve konsantre hattındaki debiler ve basınçlar ölçülmelidir.

· Geri yıkama hattında debi ve basınçlar ölçülmelidir.

· Membran tasarımında sürdürülebilirlik dikkate alınmalıdır.

4.8.TAT VE KOKU KONTROLÜ

4.8.1.İşletme ve bakımı

Tat ve koku giderim sistemlerinin işletim ve bakımı ham su kalitesiyle ilgilidir. Su kalitesinin düşük olduğu dönemlerde bu sistemler daha dikkatli bir işletmeciliğe ihtiyaç duyarlar. Diğer yandan sistemlerin kullanılmadığı zamanlarda dahi, bozulmalarını önlemek için bakımları gözardı edilmemelidir. Tesisin başarılı bir şekilde işletilmesi için aşağıdaki prosedürler önerilmektedir.

· Çıkış suyundan günlük numune alınarak tat ve koku analizleri yapılmalıdır. Kimyasal doz oranlarının ayarlanması ya da su kalitesinin istenilen kaliteyi sağlamaması durumunda PAC ve/veya potasyum permanganat sistemleri hizmete alınmalıdır.

· Doz ayarları doğrulanmalı ve günlük besleme oranları kaydedilmelidir. Ham ve arıtılmış su kalitesi parametrelerinin kıyaslanabilmesi için besleme oranları günlük sağlanmalıdır. Bu kayıtlar periyodik olarak gelecekteki işlemlere karar vermek için incelenmelidir.

· Kimyasal besleyicilerin aylık kalibrasyonları yapılmalıdır. Pompaların, besleyicilerin, mikserlerin, sıyırıcıların, boruların, vanaların ve diğer ekipmanların uygun işletildiği doğrulanmalıdır.

· Yağlama, temizleme ve servis ekipmanları üretici tarafından belirlenir. Üreticilerin ekipmanlarla ilgili günlük, haftalık, aylık ya da daha uzun süreler için belirlenen işletim ve bakım talimatları üreticiden temin edilir. Belirlenen bakım takvimine uyulmaması durumunda ekipman garanti dışı kalabilir.

· PAC hatları, işletme halinde haftada bir, çalışmadıkları durumda ise ayda bir yıkanmalıdır. Hava hatları ve PAC dağıtım sistemlerinin tıkalı olmadığından emin olunmalıdır.

· Besleme oranları kaydedilirken, PAC ve potasyum permanganat seviyeleri izlenmelidir. Teslimat takvimi önceden ayarlanmalıdır. Zaman zaman alınan numunelerle malzeme kalitesi kontrol edilmelidir.

· PAC mikserlerinin motor ve yatakları altı ayda bir kontrol edilmelidir. Ayrıca hava dağıtım sistemi kompresörden filtreye kadar denetlenmelidir.

· Her bir PAC tankı yılda bir kere boşaltılıp ve temizlenmelidir. Dağıtım, borular, kanat ve diğer ekipmanları denetlenmeli ve tamir edilmelidir.

4.9.SERTLİK GİDERİMİ

İçme suyundan sertlik gideriminde yukarıda bahsedilen yöntemlerle ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Kireç-soda işleminde, kireç (Ca(OH)2) ve soda (Na2CO3) suya katılmak suretiyle sertlik giderilmektedir.

· Karbonat sertliği (geçici sertlik), kireç ilâvesi ile CaCO3 veya Mg(OH)2’in çöktürülmesi suretiyle giderilebilir.

· Kalsiyumdan ileri gelen karbonat olmayan sertlik (kalıcı sertlik), soda ilâvesi neticesinde ortaya çıkan CaCO3’ın çöktürülmesi suretiyle giderilebilir.

· Magnezyumdan ileri gelen kalıcı sertlik, kireç ilâvesi ile meydana gelen Mg(OH)2’in çöktürülmesi ve soda ilâvesi ile ortaya çıkan kalıcı kalsiyum sertliğinin giderilmesi suretiyle sudan uzaklaştırılabilir.

· Geçici ve kalıcı sertlik, suya sadece sodyum hidroksit (NaOH, kostik soda) ilâvesi ile de giderilebilir. Ancak bu yöntemde, CaSO4’ın Na2CO3 ile reaksiyona gireceği ve oluşan CaCO3’ın çöktürülmek suretiyle giderilebileceği göz önüne alınmalıdır.

· Tek kademeli kireç-soda metodu, sadece kalsiyumdan ileri gelen sertliğin giderilmesi için uygundur. Bu şartlarda, magnezyumun kabul edilebilecek konsantrasyonlarda olması gereklidir. Eğer, karbonat olmayan (kalıcı) sertliğin de giderilmesi istenirse, suya soda ilavesi yapılmalıdır.

· Tek kademeli yumuşatma işleminde; hızlı karıştırma, yumaklaştırma, çöktürme ve karbonlama kısımları bulunmalıdır. Karbonlama kısmından sonra su filtrelerde süzülmelidir.

· Kireç-soda ile sertlik giderme yönteminde fazla miktarda çamur meydana gelmekte olup, çamurun sürekli olarak alındığı mekanik çamur sıyırıcıların kullanılması söz konusudur. Örneğin, 0,44 m3 /s olan bir tesiste kireç-soda metodu ile sertlik gideriminin uygulanması halinde günde 76 m3 çamurun tesisten bertaraf edilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Bu çamurlar, çabuk bir şekilde kurumadıkları için geniş alanlara ihtiyaç göstermektedirler. Bu nedenle, tesiste oluşan kireç çamurlarının kurutulup, tekrar yakılmak suretiyle sönmemiş kireç hâline getirilerek yeniden kullanılması daha uygundur.

· İki kademeli kireç-soda metodu, kalsiyum ve magnezyum sertliklerinin birlikte giderilmesi için uygun bir tasfiye sistemidir. Bu sistemin yatırım maliyeti fazla olsa da, işletme maliyeti diğer yöntemlerden daha azdır. Bu yöntem ile kalıcı sertliğin giderilmesi isteniyorsa, soda ilâvesinin birinci kademe karbonlama ile ikinci kademe karbonlama arasında yapılması uygundur.

· Suyun çok fazla yumuşatılmasına ihtiyaç duyulmadığı durumlarda, suyun bir kısmı yumuşatma işlemine verilmeyerek bölünmeli ve kireç ilâvesi hattı by-pass edilerek suyun bir kısmı karbonlamaya verilmelidir.

· Sodyum hidroksit (kostik soda) ile yumuşatma işleminde, kostik sodanın suya tatbik edilmesi kolay olup, bu yöntemde sodyum hidroksit ile karbonat ve karbonat olmayan sertliklerin her ikisi de giderilebilir. Ayrıca, NaOH kullanılması hâlinde meydana gelen çamur miktarı, kireç kullanmasına göre daha azdır. Sodyum hidroksitin fiyatı kirece göre daha pahalı olmasına rağmen, sıcaklık şartları açısından kirece nazaran bir üstünlüğü bulunmaktadır. Su sıcaklığının 1-22 °C arasındaki değerleri için NaOH ile olan reaksiyonlara sıcaklığın bir etkisi yoktur. Ancak, su sıcaklığının 6 °C’den düşük olduğu şartlarda kireç kullanılması hâlinde reaksiyon hızları önemli ölçüde azalmaktadır. Bu noktada, yapılacak işin özelliği ve maliyeti birlikte dikkate alınmalıdır.

· Sodyum fosfat, pahalı olması sebebiyle içme suyu arıtımında pek fazla tercih edilmemektedir. Ancak, çok düşük bakiye sertlik elde edilmesi ve çok yumuşak suya ihtiyaç gösteren sanayilere su temin edilmesi maksadıyla sodyum fosfat ile yumuşatma metodu tatbik edilebilir.

· Sodyum fosfat, pahalı olması sebebiyle içme suyu arıtımında pek fazla tercih edilmemektedir. Ancak, çok düşük bakiye sertlik elde edilmesi ve çok yumuşak suya ihtiyaç gösteren sanayilere su temin edilmesi maksadıyla sodyum fosfat ile yumuşatma metodu tatbik edilebilir.

4.10.İYON DEĞİŞTİRME

İyon değiştirme, bir iyonun diğer bir iyonla yer değiştirmesi esasına dayanan bir yöntem olup, katyon değiştirme (baz değiştirme) ve anyon değiştirme (asit değiştirme) şeklinde iki kısımda ele alınmaktadır. Katyon değiştirme, pozitif bir iyonun veya katyonun, diğer bir pozitif iyonla yer değiştirmesidir. Doğal sularda katyonlar; Ca2+, Mg2+, Na+ , H+ , Fe2+ ve Mn2+, vb. maddelerdir. Anyon değiştirme ise, negatif bir iyonunun veya anyonun, diğer bir negatif iyonla yer değiştirmesidir. Doğal sularda anyonlar genel olarak; Cl- , SO4 2- , NO3- , vb. gibi maddelerdir.

İçme suyunda iyon değiştirme yöntemiyle ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Reçineli katyon değiştiriciler, sülfonatlara çevrilmiş polistrenlerin sentetik organik polimerleri olup, bunlar daneli ve boncuğa benzer şekilde imâl edilirler. Bunların kimyasal formülleri Na2R (sodyum devresindeki işletmeye göre bir iyon değiştirici) ve H2R (hidrojen devresindeki işletmeye göre bir iyon değiştirici) ile gösterilir.

· Sodyum devresindeki rejenerasyon (reçinenin yenilenmesi işlemi) NaCl ile hidrojen devresindeki rejenerasyon (yani H2R’nin yenilenmesi) ise H2SO4 ile yapılmaktadır.

· Katyon değiştiricilerde yenilemede kullanılan maddenin veya iyon değiştiricinin tipine bağlı olarak sodyum ya da hidrojen iyonları ile sıvı içindeki katyonların (+), bir kısmı veya tamamı yer değiştirir.

· Anyon değiştiricilerde karbonat ya da hidroksit iyonları ile sıvı içindeki anyonların (-), bir kısmı veya tamamı yer değiştirir.

· Suyun yumuşatılması işleminde, sodyum formundaki katyonik iyon değiştiriciler kullanılmaktadır. Bunun için yatak kalınlığı 0,80-2,0 m olan reçine yatağı, kum filtrelere benzer şekilde teşkil edilmelidir.

· Reçineden teşkil edilmiş filtre yatağı kalınlığı 0,75-2,0 m arasında seçilmelidir.

· Filtreler, basınçlı veya serbest yüzeyli olarak inşa edilebilirler. Filtre hızı 6-15 m/saat arasında alınmalıdır. Ortalama bir değer olarak 10 m/saat civarında alınması uygundur.

· Bazı hallerde filtre hızı 20-40 m/saat arasında alınabilirse de, yüzey yükünün her koşulda 40 m/saat değerinden daha az olması gereklidir.

· Tasarımda, rejenerasyon süresi 30 dakika ve reçinenin efektif çapı 0,5 mm olarak seçilebilir. · Ham sudaki sertliğin iyon değiştiriciler ile giderilmesi durumunda önce su analizinin doğruluğu yani katyon ve anyonların dengesi kontrol edilmelidir. Daha sonra, sudaki sertlik değeri hesaplanmalı ve uygun tasarım parametreleri seçilerek istenen çıkış kalitesi değerlerine göre iyon değiştirme sistemi projelendirilmelidir.

4.11.ÇAMUR BERTARAF SİSTEMLERİ

Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Durultuculardan ve filtre geri yıkama sulu toplama havuzundan gelen çamurlar, bir toplama havuzunda (veya çamur konilerinde) toplanmalı ve burada tekrar çökelme işlemine tabi tutulmalıdır.

· Ham su özellikle baraj veya göletlerden tesise geliyorsa, çamurun geri kazanılması maksadıyla, çöken çamur da ayrıca bir arıtma işlemine tabi tutulmalıdır.

· Çamur toplama havuzlarının yüzey suları tekrar tesisin başına (veya hızlı karıştırma yapısına) basılmalıdır.

· Çökeltim havuzu tabanından alınan çamur, genellikle % 0,5- 1,5 arasında katı madde içerir. Bu sulu çamurun sulu kısmının kazanılması için çamur yoğunlaştırıcı tankları kullanılmalıdır.

· Gerekli hallerde, yoğunlaştırıcıda toplanan çamurun yoğunluğunu artırıcı polielektrolit, kireç veya bu maksatla kullanılabilecek diğer uygun kimyasal maddeler ilâve edilmelidir.

· Çamur toplama havuzlarının dibinde oluşan yoğun çamur, uygun bir çamur susuzlaştırma ekipmanına (örneğin; filtre press, santrifüj, belt filtre vb.) gönderilecek ve suyu alınarak tesisten uzaklaştırılmalıdır.

· Yoğunlaşan çamur, çamur susuzlaştırıcı tesisine otomatik olarak çamur pompaları ile basılmalıdır.

Çamur pompaları, yoğunlaşmış çamuru susuzlaştırıcıya basabilecek sayıda ve kapasitede (örneğin burgulu tip pompa) olmalıdır.

4.12.TEMİZ SU DEPOSU

İçme suyu arıtma tesisinin sonunda, tesiste arıtılan su ile ihtiyaç duyulan suyun dengelemesinin yapılabilmesi maksadı ile en az 1 saatlik su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bir temiz su haznesi yapılmalıdır. Ayrıca, temiz su deposu, arıtılmış suyu bir süre depolamak maksadıyla ve tesisteki kimya binası, idare binası, lojman gibi yerler için düşünülen servis suyu ile filtrelerin geri yıkama suyunu veya geri doldurma suyunu depolayacak şekilde dizayn edilebilir. Bu durumlarda, manevra odasında gerekli revizyon yapılarak servis suyu için hidrofor, geri yıkama suyu temini için pompaların yerleştirilmesi gereklidir.

Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

· Temiz su deposu genellikle iki gözlü olarak inşa edildiğinden bakım işlemleri birer göz devre dışına alınarak yapılmalıdır.

· Dip tahliyeler açılarak taban ve perdeler yosunlaşma varsa badana edercesine kireçle dezenfekte edilmelidir. Dibe çöken maddeler yıkanarak atılmalıdır.

· Manevra odasındaki hidrofor, pompalar, vana ve borular sık sık kontrol edilmeli ve gerektiğinde bakımları yapılmalıdır.

· Bu sistemde, arıtma tesisinde üretilen su miktarının ölçümü ve debi kontrolü için bir elektronik debi ölçer ile motor kumandalı akım ayar vanası bulunmalı ve ana kumanda panosundan müdahale edilebilir olmalıdır.

5.İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI

İçme suyu arıtma tesislerinin güvenliği sağlıklı içme ve kullanma suyu temini açısından önemlidir. Tesisin korunması, tesiste bulunan ekipmanlarda alınması gerekli önlemler ve personelin güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Tesisin güvenliği için alınması gerekli bazı önlemler aşağıda belirtilmiştir.

5.1.Tesisin güveliği

Dışarıdan gelebilecek tehlike ve tehditlere karşı alınması gerekli bazı önlemler aşağıda belirtilmiştir.

· Arıtma tesisi çitlerle veya duvarlarla çevrilmelidir.

· Tesis etrafından izinsiz girilemeyeceğini gösterir tabelalar olmalıdır.

· Tesise giriş yapılan kapılar kilitli olmalıdır.

· Tesis ve etrafı kapalı devre izleme sistemi ile izlenmelidir.

· Herhangi bir saldırıyı duyurmak için sesli ve görsel alarm sistemi olmalıdır. Yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.

5.2.Tesis içi güvenlik önlemleri

5.2.1.Kapalı alanlar

İçme suyu arıtma tesislerinin aşağıdaki kapalı alanlarında özel dikkat gösterilmelidir.

· Boru hatları,

· Kuyular,

· Havuzlar (kapalı veya gömülü),

· Vana yapıları,

· Kimyasal hazırlama yapıları,

· Klorlama, ozonlama ve klor dioksit yapısı,

· Filtre binaları ve drenaj yapısı,

· Kimyasal arıtma çamuru susuzlaştırma yapısı,

· Tam kapalı diğer tesisler,

5.2.2.Tesis içi ulaşım ve yollar

Tesisi için ulaşım ve yollar atıksu için hazırlanan EN 12255-10:2000; TS EN 12255-10:2006 standardına uygun olmalıdır. Ünitelere yaya ve araçla güvenli ulaşımın sağlandığı yollar ve kaldırımlar yapılmalıdır. Yaya kaldırımlarında insanların geçişine engel olabilecek çıkıntı ve ilaveler olmalıdır. Islanma ve donma koşullarında insanların güvenle yürüyebileceği şekilde kaldırımlar inşa edilmelidir. Tesis için güvenli ulaşım için aşağıda belirtilen hususlara dikkate edilmesi gerekmektedir:

· İşletme binası ve ünitelere mümkün olduğunca kolay ve doğrudan yollarla ulaşılabilmelidir.

· Açık kanallar veya taşıyıcı kayışlar gibi engellerin üzerinden köprü ile geçilmelidir.

· Yollar ve kaldırımlar kolay temizlenebilmelidir.

· Zemin kaplamaları, ızgaralar ve yolların yüzeyleri kaygan olmamalı ve sular yüzeylerde toplanmalıdır.

· Yollar dayanıklı malzemeden inşa edilmelidir.

· Yüzeyler olumsuz şartlar altında her yöne emniyetli yürümeye olanak vermeli ve kaymamalıdır.

· Acil durum çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır.

· Ulaşım yolları ve geçitler, işletme esnasında riskleri önleyecek şekilde tesis edilmelidir.

Bu şartların yeterince sağlanması için aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi gerekir:

· Tesis içi yollar ünitelerden yeterince uzakta ve ünitelere kolayca ulaşılabilir şekilde yapılmalıdır.

· Yollar kapılardan, geçiş yollarından, geçitlerden veya merdiven çıkışları gibi yerlerden en az 1,0 m uzaklıkta olmalıdır. Kör noktalı çıkışlarda, yönlendirme korkulukları veya aynalar gibi önlemlerle koruma sağlanmalıdır.

· Yeterli sayıda yol ve kaldırım bulunmalı ve bunların konumları ile boyutları, araçlar ve yayaların güvenli bir şekilde kullanmasına müsait olmalıdır (araçlar için yeterli manevra alanları gibi).

· Motorlu veya raylı araçlar için yolları, yolun dış kenarı ile araçların kenarları arasında, ulaşım yolunun her iki yanında en az 0,5 m’lik bir emniyet mesafesi kalacak kadar geniş bırakılmalıdır.

· Hız sınırlamaları dikkate alınmalıdır.

· Geçitler en az 2,0 m yükseklikte ve 0,6 m genişlikte olmalıdır.

· Geçitler yük taşınması için kullanılacaklarsa, en az 1,2 m genişliğinde olmalıdır.

· Yükseklik farkının 0,2 m’den fazla olduğu yerlerde basamaklar veya rampalardan faydalanılmalıdır.

· Rampaların eğimi 1:10’dan daha yüksek olmamalı ve basamaksız inşa edilmelidir.

5.2.3.Merdivenler ve basamaklar

Merdivenler ve basamaklar için aşağıda belirtilen hususlara dikkate edilmelidir:

· Katlar arası, yüksek ünitelere erişimde, çukurlar ve ünitelerin alt kısımlarına merdivenler, demir basamaklar, asansörler veya başka ulaşım imkânları erişilebilmelidir.

· Merdivenler ve basamakları, kaymayacak şekilde tasarlanmalı ve yeterli basamak genişliğine sahip olmalıdır. Suyun, yağın veya gresin bulunabileceği yerlerde kaymayı önleyecek ek tedbirler alınmalıdır.

· Merdivenle duvar arasında en az 150 mm mesafe bulunmalıdır.

· 3 m’den fazla ve daha fazla yüksekliğe sahip alanlarda düşmeyi engelleyici sabit donanım yerleştirilmelidir (kaymaya karşı tutunmak için tırabzan ve emniyet kemerleri gibi).

· Kurtarma çalışmalarında engel olmaması için kapalı alanlarda merdivenler kafes içerisinde olmamalıdır.

· Tırmanma şekilde çıkılması gereken kısımlarda uygun giriş destekleri olmalıdır.

· 10 m’den fazla uzunluğu olan merdivenlerde, yaralıların kurtarılmasını ve araçlar ile malzemelerin taşınmasını engellemeyecek şekilde, en fazla 6 m aralıklarla dinlenme platformları yapılmalıdır.

· Kuyulardaki sabit merdivenlerin yatay açıklığı dik merdivenler için 0,65 m’den ve eğimli merdivenlerde 1,1 m’den az olmamalıdır.

5.2.4.Düşmeyi önleyici tedbirler

Tesis içinde düşmeyi önleyici tedbirler ve kapaklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

· Dik inişlere veya diğer tehlikeli alanlara yakın çalışma yerlerine ve ulaşım yollarına, buralara düşmeyi veya girişi önleyici sabit parmaklıklar veya korkuluklar konulmalı ve bunların kullanılmasının zorunlu tutulmadığı düşey düşüş yüksekliği için ulusal mevzuata bakılmalıdır.

· Yüksekten düşme tehlikesinin bulunmadığı yerlerde, gergin zincirler, ipler veya ağlar ile önlem alınmalıdır.

· En az 1,1 m yüksekliğindeki sabit korkuluklar veya duvarla çevrilerek düşmeye karşı uygun koruması sağlanmalıdır.

· Çalışanların düşmesini önlemek için koruyucu korkuluklar düşme tehlikesi bulunan yerlere yapılmalıdır.

· Düşey çubuklu koruyucu korkuluklarda çubuk aralıkları 0,18 m’yi geçmemelidir.

· Koruyucu korkuluklarda yatay çubuk bulunması halinde eteklikle yatay çubuk arasındaki, tırabzanla yatay çubuk arasındaki veya varsa iki yatay çubuk arasındaki mesafe 0,5 m’yi geçmemelidir.

· Ayakucu tahtası olmaması durumunda, zeminle, diz yüksekliğindeki tırabzan arasındaki mesafe 0,3 m’yi geçmemelidir.

· Eteklik, çalışma yerlerinde ve ulaşım yollarında koruyucu korkulukların yapısından bağımsız olarak en az 0,1 m yüksekliğinde inşa edilmelidir.

· Koruyucu korkuluklar, üst kenarlarından 1000 N/m’lik yatay bir kuvvete karşı dayanabilecek şekilde inşa edilmeli ve sabitlenmeli ve merdivenler, platformlar veya en fazla 5000 N/m; düşey trafik yüküne sahip yürüyüş yolları üzerine konulacak koruyucu korkuluklar için 500 N/m’lik; araçlar, talî raylı yollar, sadece kontrol ve bakım amacıyla kullanılan yollar ve bölgelerde yapılacak korkuluklar içinse 300 N/m’lik bir tasarım yükü yeterli olmalıdır.

· 1:1’e kadar olan eğimlerde, uygun ağaçlar, çalılar ve çitlerle düşme önlenmelidir.

· Sökülebilir emniyet korkulukları (gerekirse), menteşeli, kayar veya deliğe giren tipte olmalıdır.

· Sökülebilir emniyet korkulukları, örneğin merdivenlere ulaşılan noktalarda veya kurulum ulaşma deliklerinde gerekli olabilir.

· Kapaklar güvenli şekilde tutulabilir olmalı, istenmeyen yer değiştirmelere karşı tedbir alınmış olmalı ve çalışma şartları ile hava koşullarından kaynaklanan etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.

5.2.5.Tehlikeler

Tesis içinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli tehlike olarak tanımlanmaktadır. İçme suyu arıtma tesisinde kimyasal depoları, klor, ozon ve klor dioksit hazırlama üniteleri ve yüksek gerilim hatları tehlike potansiyeli olan alanlardan bazılarıdır. Tehlikeli maddelerle ilgili bilgi sistemi, tüm malzemelerin güvenlik bilgi kartları ve tehlike olması halinde yapılacaklar konusunda bilgilendirici afişler arıtma tesisi ünitelerdinde bulunmalı ve personel konu hakkında eğitilmelidir. Bunlara ilavetten aşağıdaki hususlara da dikkate edilmelidir:

- Klor ünitesi

· Klor besleme ve depolama odalarında uygun havalandırma sistemi olmalıdır.

· Standarlara uygun solunum almayı koruyucu ekipmanlar olmalıdır.

· Klor sızıntısı tespiti aşağıdaki gibi yapılmalıdır:

o Konsantre amonyum hidroksit çözletisi (% 56’lık amonyum) klor sızıntı testi için bulunmalıdır.

o Tonluk tanklarda sızıntı tamir kitleri olmalıdır.

o Sürekli sızıntı kontrol ekipmanı olmalıdır.

o Sürekli sızıntı kontrol ekipmanı görsel ve sesli uyarı vermelidir.

· Ünite dışındaki göstergede ortamdaki klor konsantrasyonunu görülmelidir.

· Korozif olduğundan dayanıklı malzemelerden imal edilmiş tanklarda depolanmalı ve taşınmalıdır.

- Ozon ünitesi

· Hacimsel olarak maksimum 0,1 mg/L ozon ortam havasında olmalıdır.

· Ozon ünitesinde ses yalıtımı olmalıdır.

· Yüksek voltaj sebebiyle kullanılacak elektrik sistemleri standartlara uygun olmalıdır.

· Sızma olmasına karşı jeneratörün bulundunduğu ve ozonun taşındığı kısımlarda havalandırma fanları olmalıdır. Kaçaklar sesli ve görsel ikazla bildirilmelidir.

· Ozon kaçağı ozon dedektörleri ile tespit edilmelidir.

· Ünite dışındaki göstergede ortamdaki ozon konsantrasyonunu görülmelidir.

· Üretim için gerekli oksijen dayanıklı ve standartlara uygun tanklarla taşınmalıdır.

- Kimyasal depolama ünitesi ve laboratuvarlar

· Tüm kimyasal tank veya kapları etiketli olmalıdır.

· Varsa risklerini belirtir işaretler ile donatılmalıdır.

· Risklerine göre gerekli emniyet ekipmanları bulunmalıdır.

· Özelliklerine uygun koşullarda depolanmalıdır.

· Depolama alanları kilitli olmalı ve uyarı afişleri ile girişin yasak olduğu belirtilmelidir.

· Her bir depo bölümünde havalandırma olmalıdır.

· Dökülme veya sızıntı durumları dikkate alınarak yedek depolama ekipmanları ile gerekli koruyucu ve temizleme ekipmanı bulunmalıdır.

· Kireç siloları ve bunların doldurma ve boşaltma cihazlarının, toz geçirmez şekilde imal edilmeli ve açık olarak işaretlenmelidir.

· Kireç kaymağı karıştırma sistemlerinin, sıkı şekilde kapalı olmalı ve karıştırma sırasında gözetleme delikleri açılmamalıdır.

· Çalışma yerlerindeki (laboratuvarlar, atölyeler) yanabilir, yanmayı sağlayıcı veya zehirli veya aşındırıcı tehlikeli maddelerin az miktarlarda depolanması için kendiliğinden kapanabilir ve kilitli güvenlik kabinleri olmalıdır.

· Sıhhi tesisat yönetmeliklerine uygun olarak acil duş ile göz yıkama üniteleri monte edilmelidir. Alan büyüklüğüne bağlı olarak bu üniteler gereklli sayıda olmalıdır. ANSI Z358.1’de belirtildiği üzere acil duşun zeminden yüksekliği 208,3 cm ila 243,8 cm arasında ve 15 dakikada 75,7 L kapasitede olmalıdır. Benzer şekilde göz yıkama duşunun zeminden yüksekliği 83,8 cm ila 114,3 cm arasında ve 15 dakika için 1,5 L kapasitede olmalıdır.

- Elektrik trafoları

· Uyarıcı tablelalarla tehlike durumu belirtilmelidir.

· Kapıları sürekli kapalı olmalıdır.

- Kapalı çukur alanlara giriş

· Ünite tabanları ve benzeri çukur alanlara girmeden zehirleyici ve patlayıcı gazlar ölçülmelidir.

5.2.6.Patlama riski bulunan alanlar

İçme suyu arıtma tesislerinde kimyasal depolama ve klor dioksit ünitelerinde patlama riski bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ozon üretiminde kullanılan oksijen yanıcı olmasına karşın patlamalara sebep olabilmektedir. Bu alanlarda sürekli ölçümlerle patlama riski minimuma indirgenmelidir.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlarda dikkate edilmelidir:

· Patlama tehlikesi olan içme suyu arıtma tesisi alanları, görülebilir şekilde işaretlenmeli ve yetkililer dışında bu alanlara giriş önlenmelidir.

· Patlama riski yapısal tedbirlerle azaltılabilir. Bu kapsamda, yanmaz malzemelerden yapılmış gaz sızdırmaz duvarlar ile gaz geçirmez boru ve iletim hatları yapılabilir. Her iki yüzü sıvalı tuğla duvarlar veya özel katkılı beton duvarlar, yeteri kadar gaz geçirmez kabul edilebilir.

· İstisnai durumlarda patlayıcı bir ortamın oluşabileceği, zemin seviyesinden yukarıdaki odalar, otomatik olarak kapatılabilen gaz geçirmez kapılarla ayrılmalıdır.

· Patlayıcı ortamın oluşma ihtimalini önleyici tedbirler, genellikle tasarımın ilk aşamasında dikkate alınmalıdır.

· Motorlu taşıt yolları, patlama tehlikesinin olabileceği alanların dışında olmalıdır.

5.2.7.Acil durum çıkışları

Acil durum çıkışları aşağıda belirtilen alanlarda olmalıdır:

· İçinde bağımsız bölümleri olan tankların her bir bölümü acil durum çıkışı ile donatılmalıdır.

· Çalışma şartlarındaki su seviyesinin 1,0 m aşağısına kadar inen merdivenler ve bakım bacaları, acil durum çıkışları olarak kullanılabilir,

· 1:2 eğimli duvarlara sahip açık tanklar, dışarı tırmanarak çıkmaya yardımcı olacak diğer donanımlarla (ip gibi) donatılmış olmalıdır.

5.2.8.Çalışma yerleri, çalışma ve bakım platformları

Çalışma yerleri ile çalışma ve bakım platformları için aşağıdaki şartlar geçerlidir:

· Çalışma yerleri, çalışma ve bakım platformları, ıslak ve buzlu şartlarda dahi üzerlerinde emniyetli çalışmayı mümkün kılacak ve engelleri olmayacak şekilde tasarlanmalı, kurulmalı ve düzenlenmelidir.

· Bu, özellikle malzemeye göre, genişliklerine, dayanıklılık ve sağlamlığa, yüzeye, kaymazlık kalitesine, aydınlanma ve havalandırma ile üçüncü tarafların sebep olabileceği zararlı çevre etkileri ve tehlikelerden korunma vb. hususlar dikkate alınarak uygulanır.

· Izgaralar ve üzerinde durulacak yerler mümkün olduğunca taşkın ihtimalinin olmadığı yerlere yerleştirilerek kaymaya karşı güvenlik sağlanabilir.

5.2.9.Kaldırma teçhizatı

Kimyasallar, filtre malzemesi, ekipman parçaları ve ekipmanlar gibi ağır olabilecek yükleri kaldırabilmek için uygun ve yeterli kaldırma teçhizatı bulundurulmalıdır. Ağır yükler kaldırılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir:

· Bir kaldırma sistemi kurulmalıdır. Gerekli konumlarda ihtiyaca göre, monoray, kreyn, ceraskal konumlandırılmalı, projelendirme aşamasında taşıyıcı sistem göz önünde bulundurulmalıdır.

· Hareketli yük asansörü için destek yapısı inşa edilmelidir.

· Üçayak veya taşınabilir kaldırmalı yük asansörü, ayaklarını kaymaya ve dışa doğru açılmaya karşı koruyucu güvenlik araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır.

· Kılavuzlu ve teleskopik halatlı kaldırma araçları için (vinç kolu) boyutu ve yükleme-boşaltma kapasitesine göre tasarlanmış, yeterli bir park alanı mevcut olmalıdır.

· Kamyona monte edilmiş kaldırma cihazları, forklift, küçük hidrolik kazıcılar gibi çok amaçlı kaldırma araçlarının güvenli kullanımı mümkün olmalıdır.

5.2.10.Hijyenik koşulları sağlayan tesisler

Hangi boyutta hijyenik tedbirlerin gerektiği arıtma tesisinin büyüklüğüne ve yerleşimine bağlıdır:

· ayakkabılar ve botlar dahil koruyucu elbiselerin yıkanacağı yerler,

· kişisel temizlik yerleri (lavabolar ve duşlar),

· yemek yeme ve meşrubat hazırlama yerleri,

· kişisel malzemelerin muhafaza edileceği yerler,

· ilk yardım dolaplarıdır.

5.2.11.Genel uyarı işaretleri

Yüksek riske sahip bütün alanların girişlerine, görünür şekilde uyarıları belirten işaretler yerleştirilmelidir. Bu riskler:

· elektrik tehlikeleri,

· yüksek gürültü seviyeleri,

· otomatik çalıştırılan hareketli cihazlar,

· tehlikeli gazların varlığı ve muhtemel patlama tehlikesi,

· tehlikeli kimyasal maddelerdir.

Bir yükümlülüğü veya şartı belirten işaretler, uygun alanların girişlerine yerleştirilmelidir. Bu işaretler şunlardır:

· Sigara içilmez.

· Emniyet gözlüklerinizi takınız.

· Baret kullanınız.

· Kulak koruyucularını kullanınız.

· Kaçış maskesi veya tam solunum cihazı kullanınız.

· Çalışma izni gerekir.

Emniyet ve yangın önleme ekipmanlarına yönlendiren işaretler, cihazın bulunduğu yere yönlendirici bilgi içermelidir:

· acil durum çıkışları,

· yangın söndürücüler,

· kurtarma cihazları,

· ilk yardım kutuları

5.3.Personelin güvenliğinin sağlanması

5.2’de tesis içi ekipmanlarla ilgili güvenlik önlemleri belirtilmiştir. Bu önlemlerin alınması personelin güvenliğini sağlama açısından önemlidir. Bu önlemlere ilavetten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yayınlanan ve Tablo 5.1’de belirtilen yönetmeliklere uygun koruyucu ve güvenlik ekipmanları ile çalışanların güvenliği sağlanmalıdır.

Tablo 5.1 İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yönetmelikler

KAYNAKLAR

Eroğlu, V. (1999). Su Tasviyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Matbaası, 5. Baskı,       Temmuz 1919, İstanbul.

Eroğlu, V. (2008). Su Tasviyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, Genişletilmiş 5. Basım, Ağustos2008, Ankara.

TS 266 (2005). Sular- İnsani Tüketim Amaçlı Sular

Eroğlu, V. “ Su Tasviyesi- 5. Basım ” , T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 6. Basım. ISBN: 978-605-393-029-7, Ankara (2008).

“ İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik ” , 29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete

Eroğlu, V. 2008. Su Tasviyesi, 5. Basım. T.C.  Çevre ve Orman Bakanlığı & Başak Matbaacılık, Ankara.

İller Bankası, İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi Proses Şartnamesi, 2013.

DSİ, 2006. İçme Suyu Arıtma İşleri (Proses) Teknik Şartnamesi ROO-20061110.

Muslu, Y. Göl ve Haznelerde Su Kalitesi Yönetimi ve Alg Kontrolü, İSKİ, İstanbul, (2001).

TS EN 12255-10. “ Atıksu Arıtma Tesisleri- Bölüm 10: Güvenlik Kuralları ” , Türkiye (2006).

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Hacer Gülnur KISA

Doğum Yeri veTarihi : Kastamonu / 16.12.1993

Adres : Kuzeykent Mah. Önder Yapı	Koop Evleri Turna Sokak NO: 8-D       KASTAMONU/MERKEZ

E-Posta : gulnur93@hotmail.com

Eğitim  Bilgileri:

Lise: Aytaç Eruz Lisesi (Kastamonu)

Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)